## Tabelle1
HRNr | Gerätekennung | AnzKategorie | Bezeichnung | Registernummer + Kommentar | Kommentar | RO | ÜBerAnfang | ÜBerEnde | ABerAnfang | ABerEnde | NkS | Einheit | MaskCSV
40001 | 5576 | ALG-ID | Erzeugnisnummer | 40001: Erzeugnisnummer, Gerätekennung | Erzeugnisnummer, Gerätekennung | 1 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 0 |  | 10
40002 | 5576 | ALG-ID | Anlage | 40002: Anlagenkennziffer | Anlagenkennziffer | 1 | 10 | 500 | 1 | 50 | 1 |  | 10
40003 | 5576 | ALG-ID | Firmware-Version | 40003: Firmwareversion | Firmwareversion | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 2 |  | 10
40004 | 5576 | ALG-ID | Hardware-Version | 40004: Hardwareversion | Hardwareversion | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 2 |  | 10
40005 | 5576 | ALG-ID | Sonderfunktionen | 40005: Reglerupdate via Modbus / Reglerneustart | Reglerupdate via Modbus / Reglerneustart | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 2
40006 | 5576 | ALG-ID | Regler-ID | 40006: Regler-ID (interne Seriennummer) | Regler-ID (interne Seriennummer) | 1 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40010 | 5576 | FÜH-AT | AußentempAF1 | 40010: Meßwert des Eingangs AF1 (CL88) | Meßwert des Eingangs AF1 (CL88) | 0 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40011 | 5576 | FÜH-AT | AußentempAF2 | 40011: Meßwert des Eingangs AF2 | Meßwert des Eingangs AF2 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40013 | 5576 | FÜH-VL | VorlauftempVF1 | 40013: Meßwert des Eingangs VF1 | Meßwert des Eingangs VF1 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40014 | 5576 | FÜH-VL | VorlauftempVF2 | 40014: Meßwert des Eingangs VF2 | Meßwert des Eingangs VF2 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40015 | 5576 | FÜH-VL | VorlauftempVF3 | 40015: Meßwert des Eingangs VF3 | Meßwert des Eingangs VF3 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40016 | 5576 | FÜH-VL | VorlauftempVF4 | 40016: Meßwert des Eingangs VF4 | Meßwert des Eingangs VF4 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40017 | 5576 | FÜH-RL | RückltempRüF1 | 40017: Meßwert des Eingangs RüF1 | Meßwert des Eingangs RüF1 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40018 | 5576 | FÜH-RL | RückltempRüF2 | 40018: Meßwert des Eingangs RüF2 | Meßwert des Eingangs RüF2 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40020 | 5576 | FÜH-RT | RaumtempRF1 | 40020: Meßwert des Eingangs RF1 | Meßwert des Eingangs RF1 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40021 | 5576 | FÜH-RT | RaumtempRF2 | 40021: Meßwert des Eingangs RF2 | Meßwert des Eingangs RF2 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40023 | 5576 | FÜH-SF | SpeichertempSF1 | 40023: Meßwert des Eingangs SF1 | Meßwert des Eingangs SF1 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40024 | 5576 | FÜH-SF | SpeichertempSF2 | 40024: Meßwert des Eingangs SF2 | Meßwert des Eingangs SF2 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40025 | 5576 | FÜH-SF | SpeichertempSF3 | 40025: Meßwert des Eingangs SF3 | Meßwert des Eingangs SF3 | 1 | -400 | 1600 | -40 | 160 | 1 | °C | 26
40026 | 5576 | FÜH-FG | FerngeberFG1 | 40026: Meßwert des Eingangs FG1 | Meßwert des Eingangs FG1 | 1 | -50 | 20000 | -5 | 2000 | 1 | K | 10
40027 | 5576 | FÜH-FG | FerngeberFG2 | 40027: Meßwert des Eingangs FG2 | Meßwert des Eingangs FG2 | 1 | -50 | 20000 | -5 | 2000 | 1 | K | 10
40029 | 5576 | ALG-VOL | MeßwertImp-h | 40029: Meßwert [Imp/h] am Eingang WMZ | Meßwert [Imp/h] am Eingang WMZ | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | Imp/h | 10
40030 | 5576 | ALG-VOL | Meßwertm3-h | 40030: Meßwert [m3/h] am Eingang WMZ | Meßwert [m3/h] am Eingang WMZ | 1 | 0 | 10000 | 0 | 100 | 2 | m3/h | 10
40031 | 5576 | FÜH-EA | AA10-10V | 40031: Analogausgang Regelkreis 1 0-10V | Analogausgang Regelkreis 1 0-10V | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 1 | V | 10
40032 | 5576 | FÜH-EA | AA20-10V | 40032: Analogausgang Regelkreis 2 0-10V | Analogausgang Regelkreis 2 0-10V | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 1 | V | 10
40099 | 5576 | SOL-VL | MaxVorlSollw | 40099: Maximaler Vorlaufsollwert des Reglers | Maximaler Vorlaufsollwert des Reglers | 1 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
40100 | 5576 | ALG-DAT | Uhrzeit | 40100: Uhrzeit | Uhrzeit | 0 | 0 | 2359 | 0 | 23.59 | 2 |  | 10
40101 | 5576 | ALG-DAT | Datum | 40101: Datum | Datum | 0 | 101 | 3112 | 1.01 | 31.12 | 2 |  | 10
40102 | 5576 | ALG-DAT | Jahr | 40102: Jahr | Jahr | 0 | 2000 | 2098 | 2000 | 2098 | 0 |  | 10
40103 | 5576 | ALG-BTR | Schalteroben | 40103: 0=PA, 1=Auto, 2=Stdby, 3=Hand, 4=Sonne, 5=Mond | 0=PA, 1=Auto, 2=Stdby, 3=Hand, 4=Sonne, 5=Mond | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10
40104 | 5576 | ALG-BTR | Schaltermitte | 40104: 0=PA, 1=Auto, 2=Stdby, 3=Hand, 4=Sonne, 5=Mond | 0=PA, 1=Auto, 2=Stdby, 3=Hand, 4=Sonne, 5=Mond | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10
40105 | 5576 | ALG-BTR | Schalterunten | 40105: 0=PA, 1=Auto, 2=Stdby, 3=Hand | 0=PA, 1=Auto, 2=Stdby, 3=Hand | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10
40106 | 5576 | ALG-BTR | BetriebsArtRk1 | 40106: 2=Stdby, 4=Sonne, 5=Mond (CL89) | 2=Stdby, 4=Sonne, 5=Mond (CL89) | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |  | 10
40107 | 5576 | ALG-BTR | StellsignalRk1 | 40107: Stellsignal Rk1 [0...100%] (CL90) | Stellsignal Rk1 [0...100%] (CL90) | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | % | 10
40108 | 5576 | ALG-BTR | BetriebsArtRk2 | 40108: 2=Stdby, 4=Sonne, 5=Mond (CL91) | 2=Stdby, 4=Sonne, 5=Mond (CL91) | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |  | 10
40109 | 5576 | ALG-BTR | StellsignalRk2 | 40109: Stellsignal Rk2 [0...100%] (CL92) | Stellsignal Rk2 [0...100%] (CL92) | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | % | 10
40112 | 5576 | ALG-BTR | BetriebsArtTW | 40112: 2=Stdby, 4=Sonne, 5=Mond (CL95) | 2=Stdby, 4=Sonne, 5=Mond (CL95) | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |  | 10
40113 | 5576 | ALG-SON | SommerDatAnf | 40113: Datum Beginn Sommerzeitraum (CO5, Fb04) | Datum Beginn Sommerzeitraum (CO5, Fb04) | 0 | 101 | 3112 | 1.01 | 31.12 | 2 |  | 10
40114 | 5576 | ALG-SON | SommerDatEnd | 40114: Datum Ende Sommerzeitraum (CO5, Fb04) | Datum Ende Sommerzeitraum (CO5, Fb04) | 0 | 101 | 3112 | 1.01 | 31.12 | 2 |  | 10
40115 | 5576 | ALG-SON | SommerTagzein | 40115: Anzahl Tage für Sommerbetrieb ein (CO5, Fb04) | Anzahl Tage für Sommerbetrieb ein (CO5, Fb04) | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 10
40116 | 5576 | ALG-SON | SommerTagzaus | 40116: Anzahl Tage für Sommerbetrieb aus (CO5, Fb04) | Anzahl Tage für Sommerbetrieb aus (CO5, Fb04) | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 10
40117 | 5576 | ALG-SON | SommerAT-Wert | 40117: AT-Grenzwert Sommerbetrieb (CO5, Fb04) | AT-Grenzwert Sommerbetrieb (CO5, Fb04) | 0 | 0 | 300 | 0 | 30 | 1 | °C | 10
40118 | 5576 | ALG-SON | ATVerzögerung | 40118: Verzögerung AT-Anpassung (CO5,Fb05/CO5,Fb06) | Verzögerung AT-Anpassung (CO5,Fb05/CO5,Fb06) | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | K/h | 10
40121 | 5576 | ALG-SON | TempüwAbweichung | 40121: Temperaturüberwachung: Regelabweichung (CO5,Fb19) | Temperaturüberwachung: Regelabweichung (CO5,Fb19) | 0 | 10 | 300 | 1 | 30 | 1 | °c | 10
40122 | 5576 | ALG-SON | TempüwZeitfenstr | 40122: Temperaturüberwachung: Zeitfenster (CO5,Fb19) | Temperaturüberwachung: Zeitfenster (CO5,Fb19) | 0 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | min | 10
40123 | 5576 | ALG-SON | FrostschutzGW | 40123: Frostschutzgrenzwert (CO5, Fb09) | Frostschutzgrenzwert (CO5, Fb09) | 0 | -150 | 30 | -15 | 3 | 1 | °C | 10
40124 | 5576 | FÜH-EA | AnfangAT0V | 40124: Übertragungsbereichsanfang, AT 0V (CO5,Fb23) | Übertragungsbereichsanfang, AT 0V (CO5,Fb23) | 0 | -300 | 1000 | -30 | 100 | 1 | °C | 10
40125 | 5576 | FÜH-EA | EndeAT10V | 40125: Übertragungsbereichsende, AT 10V (CO5,Fb23) | Übertragungsbereichsende, AT 10V (CO5,Fb23) | 0 | -300 | 1000 | -30 | 100 | 1 | °C | 10
40130 | 5576 | ALG-VOL | MaxImp-h | 40130: Maximalgrenzwert ([Imp/h], CO5->Fb10) | Maximalgrenzwert ([Imp/h], CO5->Fb10) | 0 | 1 | 65000 | 1 | 65000 | 0 | Imp/h | 10
40131 | 5576 | ALG-VOL | MaxHImp-h | 40131: Maximalgrenzwert Heizbetrieb ([Imp/h], CO5->Fb10) | Maximalgrenzwert Heizbetrieb ([Imp/h], CO5->Fb10) | 0 | 1 | 65000,000 | 1 | 65000 | 0 | Imp/h | 10
40132 | 5576 | ALG-VOL | MaxTImp-h | 40132: Maximalgrenzwert Trinkwasser ([Imp/h], CO5->Fb10) | Maximalgrenzwert Trinkwasser ([Imp/h], CO5->Fb10) | 0 | 1 | 65000 | 1 | 65000 | 0 | Imp/h | 10
40133 | 5576 | ALG-VOL | MaxWMZ | 40133: Maximalgrenzwert ([kW], CO6->Fb12) | Maximalgrenzwert ([kW], CO6->Fb12) | 0 | 1 | 65000 | 0.1 | 6500 | 1 | kW | 10
40134 | 5576 | ALG-VOL | MaxHWMZ | 40134: Maximalgrenzwert Heizbetrieb ([kW], CO6->Fb12) | Maximalgrenzwert Heizbetrieb ([kW], CO6->Fb12) | 0 | 1 | 65000 | 0.1 | 6500 | 1 | kW | 10
40135 | 5576 | ALG-VOL | MaxTWMZ | 40135: Maximalgrenzwert Trinkwasser ([kW], CO6->Fb12) | Maximalgrenzwert Trinkwasser ([kW], CO6->Fb12) | 0 | 1 | 65000 | 0.1 | 6500 | 1 | kW | 10
40136 | 5576 | ALG-VOL | BegImpWMZ | 40136: Begrenzungsfaktor Impulseingang / Leistung | Begrenzungsfaktor Impulseingang / Leistung | 0 | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 1 |  | 10
40137 | 5576 | ALG-VOL | MBAnfang0-4mA | 40137: Meßbereichsanfang 0 oder 4 mA | Meßbereichsanfang 0 oder 4 mA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | mA | 10
40138 | 5576 | ALG-VOL | MBEndem3-h | 40138: Meßbereichsende bei 20mA [m3/h] | Meßbereichsende bei 20mA [m3/h] | 0 | 1 | 65000 | 0.01 | 650 | 2 | m3/h | 10
40139 | 5576 | ALG-VOL | KpKorrDfluß | 40139: Begrenzungsfaktor Durchfluss | Begrenzungsfaktor Durchfluss | 0 | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 1 |  | 10
40140 | 5576 | ALG-VOL | Maxm3-hWMZ | 40140: Maximalgrenzwert ([m3/h], CO5,CO6->Fb11) | Maximalgrenzwert ([m3/h], CO5,CO6->Fb11) | 0 | 1 | 65000 | 0.01 | 650 | 2 | m3/h | 10
40141 | 5576 | ALG-VOL | MaxHm3-hWMZ | 40141: Maximalgrenzwert Heizbetr. ([m3/h], CO5,CO6->Fb11) | Maximalgrenzwert Heizbetr. ([m3/h], CO5,CO6->Fb11) | 0 | 1 | 65000 | 0.01 | 650 | 2 | m3/h | 10
40142 | 5576 | ALG-VOL | MaxTm3-hWMZ | 40142: Maximalgrenzwert Trinkw. ([m3/h], CO5,CO6->Fb11) | Maximalgrenzwert Trinkw. ([m3/h], CO5,CO6->Fb11) | 0 | 1 | 65000 | 0.01 | 650 | 2 | m3/h | 10
40143 | 5576 | ALG-MOD | Stationsadresse | 40143: Stationsadresse (Kaltstart 255) | Stationsadresse (Kaltstart 255) | 1 | 1 | 32000 | 1 | 32000 | 0 |  | 10
40145 | 5576 | ALG-MOD | Write-EnModem | 40145: Modem-Schreibfreigabe (Schlüsselzahleingabe) | Modem-Schreibfreigabe (Schlüsselzahleingabe) | 0 | 0 | 1999 | 0 | 1999 | 0 |  | 10
40146 | 5576 | ALG-MOD | ZyklInitModem | 40146: Modem-Zyklische Initialisierung | Modem-Zyklische Initialisierung | 0 | 1 | 255 | 1 | 255 | 0 | min | 10
40147 | 5576 | ALG-MOD | WahlpauseModem | 40147: Modem-Wahlpause | Modem-Wahlpause | 0 | 1 | 255 | 1 | 255 | 0 | min | 10
40148 | 5576 | ALG-MOD | AnwWdhModem | 40148: Modem-Anzahl der Anwahlversuche | Modem-Anzahl der Anwahlversuche | 0 | 1 | 99 | 1 | 99 | 0 |  | 10
40149 | 5576 | ALG-MOD | TimeoutModem | 40149: Modem-Timeout | Modem-Timeout | 0 | 1 | 255 | 1 | 255 | 0 | min | 10
40150 | 5576 | ALG-ERO | FehlerstatusReg | 40150: Fehlerstatusregister (CL1) | Fehlerstatusregister (CL1) | 1 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 42
40152 | 5576 | ALG-ERO | FehlerstatArchiv | 40152: Fehlerstatusarchiv | Fehlerstatusarchiv | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40154 | 5576 | ALG-ERO | FehlerzählerReg | 40154: Fehlerzählerregister | Fehlerzählerregister | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40155 | 5576 | ALG-ERO | FehlerStöranwahl | 40155: Störanwahl und Displayanzeige Error (Bits des FSR) | Störanwahl und Displayanzeige Error (Bits des FSR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40201 | 5576 | ALG-SON | #1TempRLG1 | 40201: Temperatur 1 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Temperatur 1 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40202 | 5576 | ALG-SON | #2TempRLG1 | 40202: Temperatur 2 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Temperatur 2 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40203 | 5576 | ALG-SON | #3TempRLG1 | 40203: Temperatur 3 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Temperatur 3 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40204 | 5576 | ALG-SON | #4TempRLG1 | 40204: Temperatur 4 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Temperatur 4 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40205 | 5576 | ALG-SON | #5TempRLG1 | 40205: Temperatur 5 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Temperatur 5 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40206 | 5576 | ALG-SON | #1DezRLG1 | 40206: Dezimalwert 1 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Dezimalwert 1 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40207 | 5576 | ALG-SON | #2DezRLG1 | 40207: Dezimalwert 2 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Dezimalwert 2 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40208 | 5576 | ALG-SON | #3DezRLG1 | 40208: Dezimalwert 3 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Dezimalwert 3 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40209 | 5576 | ALG-SON | #4DezRLG1 | 40209: Dezimalwert 4 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Dezimalwert 4 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40210 | 5576 | ALG-SON | #5DezRLG1 | 40210: Dezimalwert 5 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Dezimalwert 5 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40211 | 5576 | ALG-SON | #1HexRLG1 | 40211: Hexadezimalwert 1 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Hexadezimalwert 1 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40212 | 5576 | ALG-SON | #2HexRLG1 | 40212: Hexadezimalwert 2 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Hexadezimalwert 2 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40213 | 5576 | ALG-SON | #3HexRLG1 | 40213: Hexadezimalwert 3 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Hexadezimalwert 3 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40214 | 5576 | ALG-SON | #4HexRLG1 | 40214: Hexadezimalwert 4 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Hexadezimalwert 4 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40215 | 5576 | ALG-SON | #5HexRLG1 | 40215: Hexadezimalwert 5 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | Hexadezimalwert 5 am RLG1 von Datenpunkt (HR) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40300 | 5576 | ALG-HR | DlogZykluszeit | 40300: Datenlogger: Zykluszeit in Minuten | Datenlogger: Zykluszeit in Minuten | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 | min | 10
40301 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#01 | 40301: Datenlogger: Vorlaufsollwert Rk1 (HR 41000) | Datenlogger: Vorlaufsollwert Rk1 (HR 41000) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40302 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#02 | 40302: Datenlogger: Vorlaufsollwert Rk2 (HR 41200) | Datenlogger: Vorlaufsollwert Rk2 (HR 41200) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40303 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#03 | 40303: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #3 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #3 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40304 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#04 | 40304: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #4 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #4 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40305 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#05 | 40305: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #5 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #5 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40306 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#06 | 40306: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #6 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #6 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40307 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#07 | 40307: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #7 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #7 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40308 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#08 | 40308: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #8 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #8 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40309 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#09 | 40309: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #9 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #9 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40310 | 5576 | ALG-HR | DlogAnalogReg#10 | 40310: Datenlogger: Analoger Datenpunkt #10 | Datenlogger: Analoger Datenpunkt #10 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40311 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#01 | 40311: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #01 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #01 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40312 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#02 | 40312: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #02 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #02 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40313 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#03 | 40313: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #03 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #03 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40314 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#04 | 40314: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #04 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #04 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40315 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#05 | 40315: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #05 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #05 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40316 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#06 | 40316: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #06 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #06 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40317 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#07 | 40317: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #07 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #07 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40318 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#08 | 40318: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #08 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #08 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40319 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#09 | 40319: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #09 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #09 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
40320 | 5576 | ALG-HR | DlogBinaerReg#10 | 40320: Datenlogger: Binärer Datenpunkt #10 | Datenlogger: Binärer Datenpunkt #10 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
41000 | 5576 | SOL-VL | VorlSollwRk1 | 41000: Vorlaufsollwert Rk1 (CL116) | Vorlaufsollwert Rk1 (CL116) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41001 | 5576 | SOL-VL | MaxVorlRk1 | 41001: Maximale Vorlauftemperatur Rk1 | Maximale Vorlauftemperatur Rk1 | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41002 | 5576 | SOL-VL | MinVorlRk1 | 41002: Minimale Vorlauftemperatur Rk1 | Minimale Vorlauftemperatur Rk1 | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41003 | 5576 | SOL-RT | TagSollRk1 | 41003: Raumsollwert Tag Rk1 | Raumsollwert Tag Rk1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 40 | 1 | °C | 10
41004 | 5576 | SOL-RT | NachtSollRk1 | 41004: Raumsollwert Nacht Rk1 | Raumsollwert Nacht Rk1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 40 | 1 | °C | 10
41006 | 5576 | KNL-VL | SteigHeizKLRk1 | 41006: Steigung VL Heizkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | Steigung VL Heizkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | 0 | 2 | 32 | 0.2 | 3.2 | 1 |  | 10
41007 | 5576 | KNL-VL | NivHeizKLRk1 | 41007: Niveau VL Heizkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | Niveau VL Heizkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | 0 | -300 | 300 | -30 | 30 | 1 | K | 10
41009 | 5576 | KNL-RL | StgRücklKLRk1 | 41009: Steigung Rücklaufkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | Steigung Rücklaufkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | 0 | 2 | 32 | 0.2 | 3.2 | 1 |  | 10
41010 | 5576 | KNL-RL | NivRücklKLRk1 | 41010: Niveau Rücklaufkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | Niveau Rücklaufkennlinie Rk1 (KL nach Steigung) | 0 | -300 | 300 | -30 | 30 | 1 | K | 10
41011 | 5576 | SOL-RL | MaxRücklRk1 | 41011: Maximale Rücklauftemperatur Rk1 | Maximale Rücklauftemperatur Rk1 | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41012 | 5576 | SOL-RL | FußRücklRk1 | 41012: Fußpunkt Rücklauftemperatur Rk1 | Fußpunkt Rücklauftemperatur Rk1 | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41013 | 5576 | KNL-AT | AT1HeizKLRk1 | 41013: Außentemperatur 1.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 1.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41014 | 5576 | KNL-AT | AT2HeizKLRk1 | 41014: Außentemperatur 2.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 2.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41015 | 5576 | KNL-AT | AT3HeizKLRk1 | 41015: Außentemperatur 3.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 3.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41016 | 5576 | KNL-AT | AT4HeizKLRk1 | 41016: Außentemperatur 4.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 4.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41017 | 5576 | KNL-VL | VT1THeizKLRk1 | 41017: Vorlauftemperatur Tag 1.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 1.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41018 | 5576 | KNL-VL | VT2THeizKLRk1 | 41018: Vorlauftemperatur Tag 2.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 2.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41019 | 5576 | KNL-VL | VT3THeizKLRk1 | 41019: Vorlauftemperatur Tag 3.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 3.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41020 | 5576 | KNL-VL | VT4THeizKLRk1 | 41020: Vorlauftemperatur Tag 4.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 4.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41021 | 5576 | KNL-VL | VT1NHeizKLRk1 | 41021: Vorlauftemperatur Nacht 1.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 1.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41022 | 5576 | KNL-VL | VT2NHeizKLRk1 | 41022: Vorlauftemperatur Nacht 2.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 2.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41023 | 5576 | KNL-VL | VT3NHeizKLRk1 | 41023: Vorlauftemperatur Nacht 3.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 3.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41024 | 5576 | KNL-VL | VT4NHeizKLRk1 | 41024: Vorlauftemperatur Nacht 4.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 4.Punkt Rk1 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41025 | 5576 | KNL-RL | RL1HeizKLRk1 | 41025: Rücklauftemperatur 1.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 1.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41026 | 5576 | KNL-RL | RL2HeizKLRk1 | 41026: Rücklauftemperatur 2.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 2.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41027 | 5576 | KNL-RL | RL3HeizKLRk1 | 41027: Rücklauftemperatur 3.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 3.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41028 | 5576 | KNL-RL | RL4HeizKLRk1 | 41028: Rücklauftemperatur 4.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 4.Punkt Rk1 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41033 | 5576 | SOL-RL | RücklSollwRk1 | 41033: Rücklaufsollwert Rk1 (CL117) | Rücklaufsollwert Rk1 (CL117) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41034 | 5576 | SOL-RL | BegRücklRk1 | 41034: Begrenzungsfaktor Rücklauf Rk1 (CO1, Fb03) | Begrenzungsfaktor Rücklauf Rk1 (CO1, Fb03) | 0 | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 1 |  | 10
41036 | 5576 | SOL-SON | ATAusNennbRk1 | 41036: AT-Abschaltwert Nennbetrieb Rk1 | AT-Abschaltwert Nennbetrieb Rk1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 50 | 1 | °C | 10
41037 | 5576 | SOL-SON | ATAusReduzRk1 | 41037: AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb Rk1 | AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb Rk1 | 0 | -200 | 500 | -20 | 50 | 1 | °C | 10
41038 | 5576 | SOL-SON | ATEinNennbRk1 | 41038: AT-Einschaltwert Nennbetrieb Rk1 | AT-Einschaltwert Nennbetrieb Rk1 | 0 | -200 | 50 | -20 | 5 | 1 | °C | 10
41039 | 5576 | SOL-SON | ÜberhöhungSoll | 41039: Überhöhung Sollwert Primärtauscherregelung | Überhöhung Sollwert Primärtauscherregelung | 0 | 0 | 500 | 0 | 50 | 1 | °C | 10
41040 | 5576 | SOL-SON | SollbinBedarf | 41040: Sollwert bei binärer Bedarfsverarbeitung | Sollwert bei binärer Bedarfsverarbeitung | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41041 | 5576 | SOL-SON | ZykluszeitRk1 | 41041: Zykluszeit Rk1 (CO1, Fb09) | Zykluszeit Rk1 (CO1, Fb09) | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | min | 10
41042 | 5576 | SOL-SON | TagSollFWRk1 | 41042: Sollwert Tagbetrieb Rk1 (Festwertregelung) | Sollwert Tagbetrieb Rk1 (Festwertregelung) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41043 | 5576 | SOL-SON | NachtSollFWRk1 | 41043: Sollwert Nachtbetrieb Rk1 (Festwertregelung) | Sollwert Nachtbetrieb Rk1 (Festwertregelung) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41044 | 5576 | RPA-KP | KpKuzztadapRk1 | 41044: Kp (Verstärung) Kurzzeitadaption Rk1 (C01F09) | Kp (Verstärung) Kurzzeitadaption Rk1 (C01F09) | 0 | 0 | 250 | 0 | 25 | 1 |  | 10
41045 | 5576 | SOL-SON | SonderPufferSoll | 41045: Sonder-Pufferspeichersollwert, Anl 14,15 (CL133) | Sonder-Pufferspeichersollwert, Anl 14,15 (CL133) | 0 | 5 | 1300 | 0.5 | 130 | 1 | °C | 10
41056 | 5576 | RPA-SON | StarttempRk1 | 41056: CO1, Fb05: Starttemperatur Rk1 | CO1, Fb05: Starttemperatur Rk1 | 0 | 200 | 600 | 20 | 60 | 1 | °C | 10
41057 | 5576 | RPA-SON | AnfangBedarf0V | 41057: Übertragungsbereichsanfang, Bedarf 0V (CO1, Fb08) | Übertragungsbereichsanfang, Bedarf 0V (CO1, Fb08) | 0 | 0 | 1300 | 0 | 130 | 1 | °C | 10
41058 | 5576 | RPA-SON | EndeBedarf10V | 41058: Übertragungsbereichsende, Bedarf 10V (CO1, Fb08) | Übertragungsbereichsende, Bedarf 10V (CO1, Fb08) | 0 | 0 | 1300 | 0 | 130 | 1 | °C | 10
41059 | 5576 | RPA-SON | TempanstiegRk1 | 41059: CO1, Fb05: Temperaturanstieg Rk1 | CO1, Fb05: Temperaturanstieg Rk1 | 0 | 10 | 100 | 1 | 10 | 1 | °C/h | 10
41060 | 5576 | RPA-SON | MaxTempRk1 | 41060: CO1, Fb05: Maximaltemperatur Rk1 | CO1, Fb05: Maximaltemperatur Rk1 | 0 | 250 | 600 | 25 | 60 | 1 | °C | 10
41061 | 5576 | RPA-SON | HalteMaxTempRk1 | 41061: CO1, Fb05: Haltezeit Maximaltemperatur Rk1 | CO1, Fb05: Haltezeit Maximaltemperatur Rk1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Tage | 10
41062 | 5576 | RPA-SON | TempAbsenkngRk1 | 41062: CO1, Fb05: Temperaturabsenkung Rk1 | CO1, Fb05: Temperaturabsenkung Rk1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 1 | °C/h | 10
41063 | 5576 | RPA-SON | RegdiffVorlRk1 | 41063: Regeldifferenz Vorlauf Rk1 | Regeldifferenz Vorlauf Rk1 | 1 | -1000 | 1000 | -100 | 100 | 1 | °C | 10
41064 | 5576 | RPA-SON | BegRegdiffRk1 | 41064: Maximale Regelabweichung Rk1 (CO1, Fb13) | Maximale Regelabweichung Rk1 (CO1, Fb13) | 0 | 20 | 100 | 2 | 10 | 1 | K | 10
41065 | 5576 | RPA-KP | KpRk1Y1 | 41065: Proportionalverstärkung Rk1(Y1) | Proportionalverstärkung Rk1(Y1) | 0 | 1 | 500 | 0.1 | 50 | 1 |  | 10
41066 | 5576 | RPA-TN | TnRk1Y1 | 41066: Nachstellzeit Rk1(Y1) | Nachstellzeit Rk1(Y1) | 0 | 1 | 999 | 1 | 999 | 0 | sec | 10
41067 | 5576 | RPA-TY | TyRk1 | 41067: Laufzeit Stellantrieb Rk1 (bei 3-Punkt) | Laufzeit Stellantrieb Rk1 (bei 3-Punkt) | 0 | 15 | 240 | 15 | 240 | 0 | sec | 10
41068 | 5576 | RPA-TV | TvY1 | 41068: Vorhaltezeit Y1 (bei 0...10V) | Vorhaltezeit Y1 (bei 0...10V) | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | sec | 10
41069 | 5576 | RPA-2P | SchaltdiffRk1 | 41069: Schaltdifferenz Rk1 (bei 2-Punkt) | Schaltdifferenz Rk1 (bei 2-Punkt) | 0 | 10 | 300 | 1 | 30 | 1 | K | 10
41070 | 5576 | RPA-2P | MinEinRk1 | 41070: Minimale Einschaltzeit Rk1 (bei 2-Punkt) | Minimale Einschaltzeit Rk1 (bei 2-Punkt) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | min | 10
41071 | 5576 | RPA-2P | MinAusRk1 | 41071: Minimale Ausschaltzeit Rk1 (bei 2-Punkt) | Minimale Ausschaltzeit Rk1 (bei 2-Punkt) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | min | 10
41090 | 5576 | ALG-HR | AktuelMittelwY1 | 41090: Aktueller Mittelwert, Y1 bei aktiver Regelung | Aktueller Mittelwert, Y1 bei aktiver Regelung | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
41091 | 5576 | ALG-HR | LMonatMittelwY1 | 41091: Mittelwert letzter Monat, Y1 bei aktiver Regelung | Mittelwert letzter Monat, Y1 bei aktiver Regelung | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
41092 | 5576 | ALG-HR | VMonatMittelwY1 | 41092: Mittelwert vorletzter Monat, Y1 bei aktiv. Regel. | Mittelwert vorletzter Monat, Y1 bei aktiv. Regel. | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 |  | 10
41200 | 5576 | SOL-VL | VorlSollwRk2 | 41200: Vorlaufsollwert Rk2 (CL118) | Vorlaufsollwert Rk2 (CL118) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41201 | 5576 | SOL-VL | MaxVorlRk2 | 41201: Maximale Vorlauftemperatur Rk2 | Maximale Vorlauftemperatur Rk2 | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41202 | 5576 | SOL-VL | MinVorlRk2 | 41202: Minimale Vorlauftemperatur Rk2 | Minimale Vorlauftemperatur Rk2 | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41203 | 5576 | SOL-RT | TagSollRk2 | 41203: Raumsollwert Tag Rk2 | Raumsollwert Tag Rk2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 40 | 1 | °C | 10
41204 | 5576 | SOL-RT | NachtSollRk2 | 41204: Raumsollwert Nacht Rk2 | Raumsollwert Nacht Rk2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 40 | 1 | °C | 10
41206 | 5576 | KNL-VL | SteigHeizKLRk2 | 41206: Steigung VL Heizkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | Steigung VL Heizkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | 0 | 2 | 32 | 0.2 | 3.2 | 1 |  | 10
41207 | 5576 | KNL-VL | NivHeizKLRk2 | 41207: Niveau VL Heizkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | Niveau VL Heizkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | 0 | -300 | 300 | -30 | 30 | 1 | K | 10
41209 | 5576 | KNL-RL | StgRücklKLRk2 | 41209: Steigung Rücklaufkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | Steigung Rücklaufkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | 0 | 2 | 32 | 0.2 | 3.2 | 1 |  | 10
41210 | 5576 | KNL-RL | NivRücklKLRk2 | 41210: Niveau Rücklaufkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | Niveau Rücklaufkennlinie Rk2 (KL nach Steigung) | 0 | -300 | 300 | -30 | 30 | 1 | K | 10
41211 | 5576 | SOL-RL | MaxRücklRk2 | 41211: Maximale Rücklauftemperatur Rk2 (KL nach Steigung) | Maximale Rücklauftemperatur Rk2 (KL nach Steigung) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41212 | 5576 | SOL-RL | FußRücklRk2 | 41212: Fußpunkt Rücklauftemperatur Rk2 (KL nach Steigung) | Fußpunkt Rücklauftemperatur Rk2 (KL nach Steigung) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41213 | 5576 | KNL-AT | AT1HeizKLRk2 | 41213: Außentemperatur 1.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 1.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41214 | 5576 | KNL-AT | AT2HeizKLRk2 | 41214: Außentemperatur 2.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 2.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41215 | 5576 | KNL-AT | AT3HeizKLRk2 | 41215: Außentemperatur 3.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 3.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41216 | 5576 | KNL-AT | AT4HeizKLRk2 | 41216: Außentemperatur 4.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Außentemperatur 4.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | -400 | 500 | -40 | 50 | 1 | °C | 10
41217 | 5576 | KNL-VL | VT1THeizKLRk2 | 41217: Vorlauftemperatur Tag 1.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 1.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41218 | 5576 | KNL-VL | VT2THeizKLRk2 | 41218: Vorlauftemperatur Tag 2.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 2.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41219 | 5576 | KNL-VL | VT3THeizKLRk2 | 41219: Vorlauftemperatur Tag 3.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 3.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41220 | 5576 | KNL-VL | VT4THeizKLRk2 | 41220: Vorlauftemperatur Tag 4.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Tag 4.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41221 | 5576 | KNL-VL | VT1NHeizKLRk2 | 41221: Vorlauftemperatur Nacht 1.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 1.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41222 | 5576 | KNL-VL | VT2NHeizKLRk2 | 41222: Vorlauftemperatur Nacht 2.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 2.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41223 | 5576 | KNL-VL | VT3NHeizKLRk2 | 41223: Vorlauftemperatur Nacht 3.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 3.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41224 | 5576 | KNL-VL | VT4NHeizKLRk2 | 41224: Vorlauftemperatur Nacht 4.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | Vorlauftemperatur Nacht 4.Punkt Rk2 (KL 4 Punkte) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41225 | 5576 | KNL-RL | RL1HeizKLRk2 | 41225: Rücklauftemperatur 1.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 1.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41226 | 5576 | KNL-RL | RL2HeizKLRk2 | 41226: Rücklauftemperatur 2.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 2.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41227 | 5576 | KNL-RL | RL3HeizKLRk2 | 41227: Rücklauftemperatur 3.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 3.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41228 | 5576 | KNL-RL | RL4HeizKLRk2 | 41228: Rücklauftemperatur 4.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | Rücklauftemperatur 4.Punkt Rk2 (KL nach 4 Punkten) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41233 | 5576 | SOL-RL | RücklSollwRk2 | 41233: Rücklaufsollwert Rk2 (CL119) | Rücklaufsollwert Rk2 (CL119) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41234 | 5576 | SOL-RL | BegRücklRk2 | 41234: Begrenzungsfaktor Rücklauf Rk2 (CO2, Fb03) | Begrenzungsfaktor Rücklauf Rk2 (CO2, Fb03) | 0 | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 1 |  | 10
41236 | 5576 | SOL-SON | ATAusNennbRk2 | 41236: AT-Abschaltwert Nennbetrieb Rk2 | AT-Abschaltwert Nennbetrieb Rk2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 50 | 1 | °C | 10
41237 | 5576 | SOL-SON | ATAusReduzRk2 | 41237: AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb Rk2 | AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb Rk2 | 0 | -200 | 500 | -20 | 50 | 1 | °C | 10
41238 | 5576 | SOL-SON | ATEinNennbRk2 | 41238: AT-Einschaltwert Nennbetrieb Rk2 | AT-Einschaltwert Nennbetrieb Rk2 | 0 | -200 | 50 | -20 | 5 | 1 | °C | 10
41241 | 5576 | SOL-SON | ZykluszeitRk2 | 41241: Zykluszeit Rk2 (CO2, Fb09) | Zykluszeit Rk2 (CO2, Fb09) | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | min | 10
41242 | 5576 | SOL-SON | TagSollFWRk2 | 41242: Sollwert Tagbetrieb Rk2 (Festwertregelung) | Sollwert Tagbetrieb Rk2 (Festwertregelung) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41243 | 5576 | SOL-SON | NachtSollFWRk2 | 41243: Sollwert Nachtbetrieb Rk2 (Festwertregelung) | Sollwert Nachtbetrieb Rk2 (Festwertregelung) | 0 | 50 | 1300 | 5 | 130 | 1 | °C | 10
41244 | 5576 | RPA-KP | KpKuzztadapRk2 | 41244: Kp (Verstärung) Kurzzeitadaption Rk2 (C02F09) | Kp (Verstärung) Kurzzeitadaption Rk2 (C02F09) | 0 | 0 | 250 | 0 | 25 | 1 |  | 10
41256 | 5576 | RPA-SON | StarttempRk2 | 41256: CO2, Fb05: Starttemperatur Rk2 | CO2, Fb05: Starttemperatur Rk2 | 0 | 200 | 600 | 20 | 60 | 1 | °C | 10
41259 | 5576 | RPA-SON | TempanstiegRk2 | 41259: CO2, Fb05: Temperaturanstieg Rk2 | CO2, Fb05: Temperaturanstieg Rk2 | 0 | 10 | 100 | 1 | 10 | 1 | °C/h | 10
41260 | 5576 | RPA-SON | MaxTempRk2 | 41260: CO2, Fb05: Maximaltemperatur Rk2 | CO2, Fb05: Maximaltemperatur Rk2 | 0 | 250 | 600 | 25 | 60 | 1 | °C | 10
41261 | 5576 | RPA-SON | HalteMaxTempRk2 | 41261: CO2, Fb05: Haltezeit Maximaltemperatur Rk2 | CO2, Fb05: Haltezeit Maximaltemperatur Rk2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | Tage | 10
41262 | 5576 | RPA-SON | TempAbsenkngRk2 | 41262: CO2, Fb05: Temperaturabsenkung Rk2 | CO2, Fb05: Temperaturabsenkung Rk2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 1 | °C/h | 10
41263 | 5576 | RPA-SON | RegdiffVorlRk2 | 41263: Regeldifferenz Vorlauf Rk2 | Regeldifferenz Vorlauf Rk2 | 1 | -1000 | 1000 | -100 | 100 | 1 | °C | 10
41264 | 5576 | RPA-SON | BegRegdiffRk2 | 41264: Maximale Regelabweichung Rk2 (CO2, Fb13) | Maximale Regelabweichung Rk2 (CO2, Fb13) | 0 | 20 | 100 | 2 | 10 | 1 | K | 10
41265 | 5576 | RPA-KP | KpRk2Y2 | 41265: Proportionalverstärkung Rk2(Y2) | Proportionalverstärkung Rk2(Y2) | 0 | 1 | 500 | 0.1 | 50 | 1 |  | 10
41266 | 5576 | RPA-TN | TnRk2Y2 | 41266: Nachstellzeit Rk2(Y2) | Nachstellzeit Rk2(Y2) | 0 | 1 | 999 | 1 | 999 | 0 | sec | 10
41267 | 5576 | RPA-TY | TyRk2 | 41267: Laufzeit Stellantrieb Rk2 (bei 3-Punkt) | Laufzeit Stellantrieb Rk2 (bei 3-Punkt) | 0 | 15 | 240 | 15 | 240 | 0 | sec | 10
41268 | 5576 | RPA-TV | TvY2 | 41268: Vorhaltezeit Y2 (bei 0...10V) | Vorhaltezeit Y2 (bei 0...10V) | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | sec | 10
41269 | 5576 | RPA-2P | SchaltdiffRk2 | 41269: Schaltdifferenz Rk2 (bei 2-Punkt) | Schaltdifferenz Rk2 (bei 2-Punkt) | 0 | 10 | 300 | 1 | 30 | 1 | K | 10
41270 | 5576 | RPA-2P | MinEinRk2 | 41270: Minimale Einschaltzeit Rk2 (bei 2-Punkt) | Minimale Einschaltzeit Rk2 (bei 2-Punkt) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | min | 10
41271 | 5576 | RPA-2P | MinAusRk2 | 41271: Minimale Ausschaltzeit Rk2 (bei 2-Punkt) | Minimale Ausschaltzeit Rk2 (bei 2-Punkt) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | min | 10
41800 | 5576 | SOL-WW | TWSollw | 41800: Trinkwasser (Speicher) -Sollwert | Trinkwasser (Speicher) -Sollwert | 0 | 200 | 900 | 20 | 90 | 1 | °C | 10
41801 | 5576 | SOL-WW | MaxTWSollw | 41801: Maximale Einstellgrenztemperatur TW-Sollwert | Maximale Einstellgrenztemperatur TW-Sollwert | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41802 | 5576 | SOL-WW | MinTWSollw | 41802: Minimale Einstellgrenztemperatur TW-Sollwert | Minimale Einstellgrenztemperatur TW-Sollwert | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41803 | 5576 | SOL-WW | SchaltdiffTW | 41803: Schaltdifferenz Trinkwasser (bzgl. TWSollw) | Schaltdifferenz Trinkwasser (bzgl. TWSollw) | 0 | 0 | 300 | 0 | 30 | 1 | K | 10
41804 | 5576 | SOL-WW | LadTempdiffTW | 41804: Ladetemperaturüberhöhung (bzgl. TWSollw) | Ladetemperaturüberhöhung (bzgl. TWSollw) | 0 | 0 | 500 | 0 | 50 | 1 | K | 10
41805 | 5576 | SOL-WW | NachlaufSLP | 41805: Nachlauffaktor der SLP | Nachlauffaktor der SLP | 0 | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 1 |  | 10
41806 | 5576 | SOL-WW | MaxLadeTW | 41806: Maximale LadetemperaturTW | Maximale LadetemperaturTW | 0 | 0 | 900 | 0 | 90 | 1 | °C | 10
41807 | 5576 | SOL-WW | TWHaltewert | 41807: Haltewert Trinkwasser | Haltewert Trinkwasser | 0 | 200 | 900 | 20 | 90 | 1 | °C | 10
41808 | 5576 | SOL-WW | AktiverTWSollw | 41808: Aktiver Trinkwassersollwert | Aktiver Trinkwassersollwert | 1 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41809 | 5576 | SOL-WW | SonderTWSollw | 41809: Sonder-Trinkwassersollwert (CL112) | Sonder-Trinkwassersollwert (CL112) | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41810 | 5576 | SOL-SON | SolarUPEIN | 41810: Solarkreispumpe EIN | Solarkreispumpe EIN | 0 | 10 | 400 | 1 | 40 | 1 | °C | 10
41811 | 5576 | SOL-SON | SolarUPAUS | 41811: Solarkreispumpe AUS | Solarkreispumpe AUS | 0 | 10 | 400 | 1 | 40 | 1 | °C | 10
41812 | 5576 | SOL-SON | SolarmaxSpeich | 41812: Maximale Speichertemperatur | Maximale Speichertemperatur | 0 | 200 | 900 | 20 | 90 | 1 | °C | 10
41813 | 5576 | SOL-SON | Solarbetrh | 41813: Solarkreisbetriebsstunden (Reset durch „0“) | Solarkreisbetriebsstunden (Reset durch „0“) | 0 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 0 | h | 10
41828 | 5576 | SOL-RL | RücklSollwTW | 41828: Maximale Rücklauftemperatur TW | Maximale Rücklauftemperatur TW | 0 | 50 | 900 | 5 | 90 | 1 | °C | 10
41829 | 5576 | SOL-RL | BegRücklTW | 41829: Begrenzungsfaktor Rücklauf TW (CO4, Fb03) | Begrenzungsfaktor Rücklauf TW (CO4, Fb03) | 0 | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 1 |  | 10
41830 | 5576 | SOL-WW | ThermDesSollw | 41830: Desinfektionstemperatur | Desinfektionstemperatur | 0 | 600 | 900 | 60 | 90 | 1 | °C | 10
41831 | 5576 | SOL-WW | ThermDesTag | 41831: Wochentag der thermischen Desinfektion | Wochentag der thermischen Desinfektion | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | 10
41832 | 5576 | SOL-WW | ThermDesStart | 41832: Startzeit der thermischen Desinfektion | Startzeit der thermischen Desinfektion | 0 | 0 | 2345 | 0 | 23.45 | 2 |  | 10
41833 | 5576 | SOL-WW | ThermDesStop | 41833: Stoppzeit der thermischen Desinfektion | Stoppzeit der thermischen Desinfektion | 0 | 0 | 2345 | 0 | 23.45 | 2 |  | 10
41834 | 5576 | SOL-SON | ZeitParallelTW | 41834: Zeit bis Abbruch Parallellauf (CO4, Fb06) | Zeit bis Abbruch Parallellauf (CO4, Fb06) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | min | 10
41835 | 5576 | SOL-SON | GTParallelTW | 41835: VL-Grenztemperatur für Parallellauf (CO4, Fb06) | VL-Grenztemperatur für Parallellauf (CO4, Fb06) | 0 | 200 | 900 | 20 | 90 | 1 | °C | 10
41836 | 5576 | SOL-SON | ZeitVorrangTW | 41836: Zeit bis Trinkwasservorrang (CO4, Fb08/ 09) | Zeit bis Trinkwasservorrang (CO4, Fb08/ 09) | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | min | 10
41837 | 5576 | SOL-SON | BegInversregTW | 41837: Einflussfaktor Inversregelung (CO4, Fb08) | Einflussfaktor Inversregelung (CO4, Fb08) | 0 | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 1 |  | 10
41838 | 5576 | SOL-WW | AktiverLadeSoll | 41838: Aktiver Ladetemperatur-Sollwert | Aktiver Ladetemperatur-Sollwert | 1 | 200 | 900 | 20 | 90 | 1 | °C | 10
41839 | 5576 | SOL-WW | ThermDesHalte | 41839: Haltezeit Desinfektionstemperatur | Haltezeit Desinfektionstemperatur | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | min | 10
41840 | 5576 | SOL-WW | VorrangTWRK | 41840: RK-Auswahl: 1=RK1/2=RK2/3=RK1+2 | RK-Auswahl: 1=RK1/2=RK2/3=RK1+2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  | 10
41863 | 5576 | RPA-SON | RegeldiffTW | 41863: Regeldifferenz TW-Kreis | Regeldifferenz TW-Kreis | 1 | -1000 | 1000 | -100 | 100 | 1 | °C | 10
41864 | 5576 | RPA-SON | BegRdiffTW | 41864: Maximale Regelabweichung TW-Kreis (CO4, Fb13) | Maximale Regelabweichung TW-Kreis (CO4, Fb13) | 0 | 20 | 100 | 2 | 10 | 1 | K | 10
41865 | 5576 | RPA-KP | KpTW | 41865: Proportionalverstärkung TW-Kreis | Proportionalverstärkung TW-Kreis | 0 | 1 | 500 | 0.1 | 50 | 1 |  | 10
41866 | 5576 | RPA-TN | TnTW | 41866: Nachstellzeit TW-Kreis | Nachstellzeit TW-Kreis | 0 | 1 | 999 | 1 | 999 | 0 | sec | 10
41867 | 5576 | RPA-TY | TyTW | 41867: Laufzeit Stellantrieb TW-Kreis (bei 3-Punkt) | Laufzeit Stellantrieb TW-Kreis (bei 3-Punkt) | 0 | 15 | 240 | 15 | 240 | 0 | sec | 10
41868 | 5576 | RPA-TV | TvTW | 41868: Vorhaltezeit TW-Kreis (bei 0...10V) | Vorhaltezeit TW-Kreis (bei 0...10V) | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | sec | 10
41869 | 5576 | RPA-2P | SchaltdiffTW2P | 41869: Schaltdifferenz TW-Kreis (bei 2-Punkt) | Schaltdifferenz TW-Kreis (bei 2-Punkt) | 0 | 10 | 300 | 1 | 30 | 1 | K | 10
41870 | 5576 | RPA-2P | MinEinTW | 41870: Minimale Einschaltzeit TW-Kreis (bei 2-Punkt) | Minimale Einschaltzeit TW-Kreis (bei 2-Punkt) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | min | 10
41871 | 5576 | RPA-2P | MinAusTW | 41871: Minimale Ausschaltzeit TW-Kreis (bei 2-Punkt) | Minimale Ausschaltzeit TW-Kreis (bei 2-Punkt) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | min | 10
46400 | 5576 | ALG-HR | HR46400 | 46400: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46401 | 5576 | ALG-HR | HR46401 | 46401: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46402 | 5576 | ALG-HR | HR46402 | 46402: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46403 | 5576 | ALG-HR | HR46403 | 46403: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46404 | 5576 | ALG-HR | HR46404 | 46404: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46405 | 5576 | ALG-HR | HR46405 | 46405: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46406 | 5576 | ALG-HR | HR46406 | 46406: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46407 | 5576 | ALG-HR | HR46407 | 46407: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46408 | 5576 | ALG-HR | HR46408 | 46408: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46409 | 5576 | ALG-HR | HR46409 | 46409: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46410 | 5576 | ALG-HR | HR46410 | 46410: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46411 | 5576 | ALG-HR | HR46411 | 46411: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46412 | 5576 | ALG-HR | HR46412 | 46412: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46413 | 5576 | ALG-HR | HR46413 | 46413: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46414 | 5576 | ALG-HR | HR46414 | 46414: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46415 | 5576 | ALG-HR | HR46415 | 46415: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46416 | 5576 | ALG-HR | HR46416 | 46416: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46417 | 5576 | ALG-HR | HR46417 | 46417: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46418 | 5576 | ALG-HR | HR46418 | 46418: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46419 | 5576 | ALG-HR | HR46419 | 46419: Testregister für den internen Gebrauch | Testregister für den internen Gebrauch | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46470 | 5576 | WMZ-SON | #1WMZAdresse | 46470: Zählerbusadresse WMZ1 (CO6, Fb10) | Zählerbusadresse WMZ1 (CO6, Fb10) | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |  | 10
46471 | 5576 | WMZ-SON | #1WMZTyp | 46471: Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10
46472 | 5576 | WMZ-SON | #1WMZAusl | 46472: Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL16)(CO6,Fb10) | Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL16)(CO6,Fb10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 10
46473 | 5576 | WMZ-SON | #2WMZAdresse | 46473: Zählerbusadresse WMZ2 (CO6, Fb10) | Zählerbusadresse WMZ2 (CO6, Fb10) | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |  | 10
46474 | 5576 | WMZ-SON | #2WMZTyp | 46474: Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10
46475 | 5576 | WMZ-SON | #2WMZAusl | 46475: Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL17)(CO6,Fb10) | Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL17)(CO6,Fb10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 10
46476 | 5576 | WMZ-SON | #3WMZAdresse | 46476: Zählerbusadresse WMZ3 (CO6, Fb10) | Zählerbusadresse WMZ3 (CO6, Fb10) | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |  | 10
46477 | 5576 | WMZ-SON | #3WMZTyp | 46477: Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10
46478 | 5576 | WMZ-SON | #3WMZAusl | 46478: Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL18)(CO6,Fb10) | Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL18)(CO6,Fb10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 10
46479 | 5576 | WMZ-SON | #4WMZAdresse | 46479: Zählerbusadresse WMZ4 (CO6, Fb10) | Zählerbusadresse WMZ4 (CO6, Fb10) | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |  | 10
46480 | 5576 | WMZ-SON | #4WMZTyp | 46480: Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10
46481 | 5576 | WMZ-SON | #4WMZAusl | 46481: Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL252)(CO6Fb10) | Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL252)(CO6Fb10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 10
46482 | 5576 | WMZ-SON | #5WMZAdresse | 46482: Zählerbusadresse WMZ5 (CO6, Fb10) | Zählerbusadresse WMZ5 (CO6, Fb10) | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |  | 10
46483 | 5576 | WMZ-SON | #5WMZTyp | 46483: Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10
46484 | 5576 | WMZ-SON | #5WMZAusl | 46484: Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL253)(CO6Fb10) | Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL253)(CO6Fb10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 10
46485 | 5576 | WMZ-SON | #6WMZAdresse | 46485: Zählerbusadresse WMZ6 (CO6, Fb10) | Zählerbusadresse WMZ6 (CO6, Fb10) | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |  | 10
46486 | 5576 | WMZ-SON | #6WMZTyp | 46486: Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | Typenschlüssel (2=1434, 3=CAL3, 4=APAtO, 5=SLS) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 10
46487 | 5576 | WMZ-SON | #6WMZAusl | 46487: Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL254)(CO6Fb10) | Auslesemodus 0=24h, 1=Cont, 2=Coil(CL254)(CO6Fb10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 10
46488 | 5576 | WMZ-SON | M-BusAusleseint | 46488: M-Bus Ausleseintervall | M-Bus Ausleseintervall | 0 | 3 | 43200 | 3 | 43200 | 0 | sec | 10
46491 | 5576 | WMZ-SON | Hardw-VersM-Bus | 46491: Hardware-Version M-Bus-Platine | Hardware-Version M-Bus-Platine | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 2 |  | 10
46492 | 5576 | WMZ-SON | Software-Version | 46492: Software-Version M-Bus-Platine | Software-Version M-Bus-Platine | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 2 |  | 10
46494 | 5576 | WMZ-SON | Bootprog-Version | 46494: Bootprogramm-Version M-Bus-Platine | Bootprogramm-Version M-Bus-Platine | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 2 |  | 10
46500 | 5576 | WMZ-ERO | #1SysWMZFLAG | 46500: WMZ1 Betriebszustand | WMZ1 Betriebszustand | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 74
46501 | 5576 | WMZ-ERO | #1SysFSR | 46501: WMZ1 Fehlerstatus-Register | WMZ1 Fehlerstatus-Register | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 74
46502 | 5576 | WMZ-SON | #1VDatum | 46502: WMZ1 Lesedatum Volumen | WMZ1 Lesedatum Volumen | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 10
46503 | 5576 | WMZ-SON | #1VZeit | 46503: WMZ1 Leseuhrzeit Volumen | WMZ1 Leseuhrzeit Volumen | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 10
46504 | 5576 | WMZ-SON | #1tBtre3 | 46504: WMZ1 Betriebszeit x 10^3 | WMZ1 Betriebszeit x 10^3 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46505 | 5576 | WMZ-SON | #1tBtre0 | 46505: WMZ1 Betriebszeit x 10^0 | WMZ1 Betriebszeit x 10^0 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46506 | 5576 | WMZ-Q | #1Qe4 | 46506: WMZ1 Durchfluß (10^4) | WMZ1 Durchfluß (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 74
46507 | 5576 | WMZ-Q | #1Qe0 | 46507: WMZ1 Durchfluß (10^0) | WMZ1 Durchfluß (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 74
46508 | 5576 | WMZ-Q | #1Qe-3 | 46508: WMZ1 Durchfluß (10^-3) | WMZ1 Durchfluß (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 74
46509 | 5576 | WMZ-Q | #1QEinh | 46509: WMZ1 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | WMZ1 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
46510 | 5576 | WMZ-V | #1Ve4 | 46510: WMZ1 Volumen (10^4) | WMZ1 Volumen (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 74
46511 | 5576 | WMZ-V | #1Ve0 | 46511: WMZ1 Volumen (10^0) | WMZ1 Volumen (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 74
46512 | 5576 | WMZ-V | #1Ve-3 | 46512: WMZ1 Volumen (10^-3) | WMZ1 Volumen (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 74
46513 | 5576 | WMZ-V | #1VEinh | 46513: WMZ1 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
46514 | 5576 | WMZ-P | #1Pe4 | 46514: WMZ1 Leistung (10^4) | WMZ1 Leistung (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 74
46515 | 5576 | WMZ-P | #1Pe0 | 46515: WMZ1 Leistung (10^0) | WMZ1 Leistung (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 74
46516 | 5576 | WMZ-P | #1Pe-3 | 46516: WMZ1 Leistung (10^-3) | WMZ1 Leistung (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 74
46517 | 5576 | WMZ-P | #1PEinh | 46517: WMZ1 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | WMZ1 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
46518 | 5576 | WMZ-W | #1We4 | 46518: WMZ1 Arbeit (10^4) | WMZ1 Arbeit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 74
46519 | 5576 | WMZ-W | #1We0 | 46519: WMZ1 Arbeit (10^0) | WMZ1 Arbeit (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 74
46520 | 5576 | WMZ-W | #1We-3 | 46520: WMZ1 Arbeit (10^-3) | WMZ1 Arbeit (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 74
46521 | 5576 | WMZ-W | #1WEinh | 46521: WMZ1 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | WMZ1 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 10
46522 | 5576 | WMZ-SON | #1Hersteller-ID | 46522: WMZ1 Hersteller-Identifikation | WMZ1 Hersteller-Identifikation | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
46523 | 5576 | WMZ-VL | #1VLe0 | 46523: WMZ1 Vorlauftemperatur (10^0) | WMZ1 Vorlauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 74
46524 | 5576 | WMZ-VL | #1VLe-3 | 46524: WMZ1 Vorlauftemperatur (10^-3) | WMZ1 Vorlauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 74
46525 | 5576 | WMZ-VL | #1VLEinh | 46525: WMZ1 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | WMZ1 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
46526 | 5576 | WMZ-SON | #1WMZ-Firmware | 46526: WMZ1 Firmware-Version Zähler | WMZ1 Firmware-Version Zähler | 1 | 0.000 | 65000000 | 0.000 | 650000 | 2 |  | 10
46527 | 5576 | WMZ-RL | #1RLe0 | 46527: WMZ1 Rücklauftemperatur (10^0) | WMZ1 Rücklauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 74
46528 | 5576 | WMZ-RL | #1RLe-3 | 46528: WMZ1 Rücklauftemperatur (10^-3) | WMZ1 Rücklauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 74
46529 | 5576 | WMZ-RL | #1RLEinh | 46529: WMZ1 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | WMZ1 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
46531 | 5576 | WMZ-SON | #1SysAnsFail | 46531: WMZ1 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ1 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
46532 | 5576 | WMZ-SON | #1SysZeroBack | 46532: WMZ1 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ1 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
46536 | 5576 | WMZ-SON | #1STagDatum | 46536: WMZ1 Lesedatum Stichtag | WMZ1 Lesedatum Stichtag | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
46537 | 5576 | WMZ-SON | #1STagZeit | 46537: WMZ1 Leseuhrzeit Stichtag | WMZ1 Leseuhrzeit Stichtag | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
46538 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag1e4 | 46538: WMZ1 Arbeit Stichtag1 (10^4) | WMZ1 Arbeit Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46539 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag1e0 | 46539: WMZ1 Arbeit Stichtag1 (10^0) | WMZ1 Arbeit Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46540 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag1e-3 | 46540: WMZ1 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | WMZ1 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46541 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag1Einh | 46541: WMZ1 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ1 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
46542 | 5576 | WMZ-SON | #1STag1Jahr | 46542: WMZ1 Jahr Stichtag 1 | WMZ1 Jahr Stichtag 1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
46543 | 5576 | WMZ-SON | #1STag1Datum | 46543: WMZ1 Datum Stichtag 1 | WMZ1 Datum Stichtag 1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
46544 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag1e4 | 46544: WMZ1 Volumen Stichtag1 (10^4) | WMZ1 Volumen Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46545 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag1e0 | 46545: WMZ1 Volumen Stichtag1 (10^0) | WMZ1 Volumen Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46546 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag1e-3 | 46546: WMZ1 Volumen Stichtag1 (10^-3) | WMZ1 Volumen Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46547 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag1Einh | 46547: WMZ1 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46548 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag2e4 | 46548: WMZ1 Arbeit Stichtag2 (10^4) | WMZ1 Arbeit Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46549 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag2e0 | 46549: WMZ1 Arbeit Stichtag2 (10^0) | WMZ1 Arbeit Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46550 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag2e-3 | 46550: WMZ1 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | WMZ1 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46551 | 5576 | WMZ-W | #1WSTag2Einh | 46551: WMZ1 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ1 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
46552 | 5576 | WMZ-SON | #1STag2Jahr | 46552: WMZ1 Jahr Stichtag2 | WMZ1 Jahr Stichtag2 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
46553 | 5576 | WMZ-SON | #1STag2Datum | 46553: WMZ1 Datum Stichtag2 | WMZ1 Datum Stichtag2 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
46554 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag2e4 | 46554: WMZ1 Volumen Stichtag2 (10^4) | WMZ1 Volumen Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46555 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag2e0 | 46555: WMZ1 Volumen Stichtag2 (10^0) | WMZ1 Volumen Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46556 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag2e-3 | 46556: WMZ1 Volumen Stichtag2 (10^-3) | WMZ1 Volumen Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46557 | 5576 | WMZ-V | #1VSTag2Einh | 46557: WMZ1 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46558 | 5576 | WMZ-W | #1WDev1e4 | 46558: WMZ1 Arbeit Device1 (10^4) | WMZ1 Arbeit Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46559 | 5576 | WMZ-W | #1WDev1e0 | 46559: WMZ1 Arbeit Device1 (10^0) | WMZ1 Arbeit Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46560 | 5576 | WMZ-W | #1WDev1e-3 | 46560: WMZ1 Arbeit Device1 (10^-3) | WMZ1 Arbeit Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46561 | 5576 | WMZ-W | #1WDev1Einh | 46561: WMZ1 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ1 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
46562 | 5576 | WMZ-V | #1VDev1e4 | 46562: WMZ1 Volumen Device1 (10^4) | WMZ1 Volumen Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46563 | 5576 | WMZ-V | #1VDev1e0 | 46563: WMZ1 Volumen Device1 (10^0) | WMZ1 Volumen Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46564 | 5576 | WMZ-V | #1VDev1e-3 | 46564: WMZ1 Volumen Device1 (10^-3) | WMZ1 Volumen Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46565 | 5576 | WMZ-V | #1VDev1Einh | 46565: WMZ1 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46566 | 5576 | WMZ-W | #1WDev2e4 | 46566: WMZ1 Arbeit Device2 (10^4) | WMZ1 Arbeit Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46567 | 5576 | WMZ-W | #1WDev2e0 | 46567: WMZ1 Arbeit Device2 (10^0) | WMZ1 Arbeit Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46568 | 5576 | WMZ-W | #1WDev2e-3 | 46568: WMZ1 Arbeit Device2 (10^-3) | WMZ1 Arbeit Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46569 | 5576 | WMZ-W | #1WDev2Einh | 46569: WMZ1 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ1 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
46570 | 5576 | WMZ-V | #1VDev2e4 | 46570: WMZ1 Volumen Device2 (10^4) | WMZ1 Volumen Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46571 | 5576 | WMZ-V | #1VDev2e0 | 46571: WMZ1 Volumen Device2 (10^0) | WMZ1 Volumen Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46572 | 5576 | WMZ-V | #1VDev2e-3 | 46572: WMZ1 Volumen Device2 (10^-3) | WMZ1 Volumen Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46573 | 5576 | WMZ-V | #1VDev2Einh | 46573: WMZ1 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46574 | 5576 | WMZ-W | #1WTa1e4 | 46574: WMZ1 Arbeit Tarif1 (10^4) | WMZ1 Arbeit Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46575 | 5576 | WMZ-W | #1WTa1e0 | 46575: WMZ1 Arbeit Tarif1 (10^0) | WMZ1 Arbeit Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46576 | 5576 | WMZ-W | #1WTa1e-3 | 46576: WMZ1 Arbeit Tarif1 (10^-3) | WMZ1 Arbeit Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46577 | 5576 | WMZ-W | #1WTa1Einh | 46577: WMZ1 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ1 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
46578 | 5576 | WMZ-V | #1VTa1e4 | 46578: WMZ1 Volumen Tarif1 (10^4) | WMZ1 Volumen Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46579 | 5576 | WMZ-V | #1VTa1e0 | 46579: WMZ1 Volumen Tarif1 (10^0) | WMZ1 Volumen Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46580 | 5576 | WMZ-V | #1VTa1e-3 | 46580: WMZ1 Volumen Tarif1 (10^-3) | WMZ1 Volumen Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46581 | 5576 | WMZ-V | #1VTa1Einh | 46581: WMZ1 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46582 | 5576 | WMZ-W | #1WTa2e4 | 46582: WMZ1 Arbeit Tarif2 (10^4) | WMZ1 Arbeit Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46583 | 5576 | WMZ-W | #1WTa2e0 | 46583: WMZ1 Arbeit Tarif2 (10^0) | WMZ1 Arbeit Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46584 | 5576 | WMZ-W | #1WTa2e-3 | 46584: WMZ1 Arbeit Tarif2 (10^-3) | WMZ1 Arbeit Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46585 | 5576 | WMZ-W | #1WTa2Einh | 46585: WMZ1 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ1 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
46586 | 5576 | WMZ-V | #1VTa2e4 | 46586: WMZ1 Volumen Tarif2 (10^4) | WMZ1 Volumen Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46587 | 5576 | WMZ-V | #1VTa2e0 | 46587: WMZ1 Volumen Tarif2 (10^0) | WMZ1 Volumen Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46588 | 5576 | WMZ-V | #1VTa2e-3 | 46588: WMZ1 Volumen Tarif2 (10^-3) | WMZ1 Volumen Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46589 | 5576 | WMZ-V | #1VTa2Einh | 46589: WMZ1 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46590 | 5576 | WMZ-SON | #1SysIDHB | 46590: WMZ1 Identnummer obere 4 Stellen | WMZ1 Identnummer obere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46591 | 5576 | WMZ-SON | #1SysIDLB | 46591: WMZ1 Identnummer untere 4 Stellen | WMZ1 Identnummer untere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46592 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1HCAe7 | 46592: WMZ1 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ1 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
46593 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1HCAe4 | 46593: WMZ1 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ1 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46594 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1HCAe0 | 46594: WMZ1 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ1 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46595 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev2HCAe7 | 46595: WMZ1 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ1 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
46596 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev2HCAe4 | 46596: WMZ1 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ1 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46597 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev2HCAe0 | 46597: WMZ1 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ1 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46598 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev3HCAe7 | 46598: WMZ1 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ1 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
46599 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev3HCAe4 | 46599: WMZ1 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ1 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46600 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev3HCAe0 | 46600: WMZ1 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ1 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46601 | 5576 | WMZ-Q | #1QDev1Nr5e4 | 46601: WMZ1 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | WMZ1 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46602 | 5576 | WMZ-Q | #1QDev1Nr5e0 | 46602: WMZ1 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | WMZ1 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46603 | 5576 | WMZ-Q | #1QDev1Nr5e-3 | 46603: WMZ1 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | WMZ1 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46604 | 5576 | WMZ-Q | #1QDev1Nr5Einh | 46604: WMZ1 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | WMZ1 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46605 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1Nr5Jahr | 46605: WMZ1 Jahr für Dev1maxStorNr5 | WMZ1 Jahr für Dev1maxStorNr5 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
46606 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1Nr5Datum | 46606: WMZ1 Datum für Dev1maxStorNr5 | WMZ1 Datum für Dev1maxStorNr5 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
46607 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1Nr5Zeit | 46607: WMZ1 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | WMZ1 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
46608 | 5576 | WMZ-P | #1PDev1Nr1e4 | 46608: WMZ1 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | WMZ1 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46609 | 5576 | WMZ-P | #1PDev1Nr1e0 | 46609: WMZ1 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | WMZ1 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46610 | 5576 | WMZ-P | #1PDev1Nr1e-3 | 46610: WMZ1 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | WMZ1 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46611 | 5576 | WMZ-P | #1PDev1Nr1Einh | 46611: WMZ1 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | WMZ1 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46612 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1Nr1Jahr | 46612: WMZ1 Jahr für Dev1maxStorNr1 | WMZ1 Jahr für Dev1maxStorNr1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
46613 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1Nr1Datum | 46613: WMZ1 Datum für Dev1maxStorNr1 | WMZ1 Datum für Dev1maxStorNr1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
46614 | 5576 | WMZ-SON | #1Dev1Nr1Zeit | 46614: WMZ1 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | WMZ1 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
46615 | 5576 | WMZ-P | #1Pmaxe4 | 46615: WMZ1 Leistung max (10^4) | WMZ1 Leistung max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46616 | 5576 | WMZ-P | #1Pmaxe0 | 46616: WMZ1 Leistung max (10^0) | WMZ1 Leistung max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46617 | 5576 | WMZ-P | #1Pmaxe-3 | 46617: WMZ1 Leistung max (10^-3) | WMZ1 Leistung max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46618 | 5576 | WMZ-P | #1PmaxEinh | 46618: WMZ1 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | WMZ1 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46619 | 5576 | WMZ-Q | #1Qmaxe4 | 46619: WMZ1 Durchfluß max (10^4) | WMZ1 Durchfluß max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46620 | 5576 | WMZ-Q | #1Qmaxe0 | 46620: WMZ1 Durchfluß max (10^0) | WMZ1 Durchfluß max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46621 | 5576 | WMZ-Q | #1Qmaxe-3 | 46621: WMZ1 Durchfluß max (10^-3) | WMZ1 Durchfluß max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46622 | 5576 | WMZ-Q | #1QmaxEinh | 46622: WMZ1 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | WMZ1 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46624 | 5576 | WMZ-VL | #1VLmaxe0 | 46624: WMZ1 Vorlauftemperatur max (10^0) | WMZ1 Vorlauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
46625 | 5576 | WMZ-VL | #1VLmaxe-3 | 46625: WMZ1 Vorlauftemperatur max (10^-3) | WMZ1 Vorlauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46626 | 5576 | WMZ-VL | #1VLmaxEinh | 46626: WMZ1 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | WMZ1 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46628 | 5576 | WMZ-RL | #1RLmaxe0 | 46628: WMZ1 Rücklauftemperatur max (10^0) | WMZ1 Rücklauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
46629 | 5576 | WMZ-RL | #1RLmaxe-3 | 46629: WMZ1 Rücklauftemperatur max (10^-3) | WMZ1 Rücklauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46630 | 5576 | WMZ-RL | #1RLmaxEinh | 46630: WMZ1 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | WMZ1 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46631 | 5576 | WMZ-SON | #1SysSlaveadr | 46631: WMZ1 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | WMZ1 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | 1 | 0.000 | 255000 | 0.000 | 255000 | 0 |  | 2
46632 | 5576 | WMZ-SON | #1DeltaTe0 | 46632: WMZ1 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | WMZ1 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
46633 | 5576 | WMZ-SON | #1DeltaTe-3 | 46633: WMZ1 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | WMZ1 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46634 | 5576 | WMZ-V | #1VTa3e4 | 46634: WMZ1 Volumen Tarif3 (10^4) | WMZ1 Volumen Tarif3 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46635 | 5576 | WMZ-V | #1VTa3e0 | 46635: WMZ1 Volumen Tarif3 (10^0) | WMZ1 Volumen Tarif3 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46636 | 5576 | WMZ-V | #1VTa3e-3 | 46636: WMZ1 Volumen Tarif3 (10^-3) | WMZ1 Volumen Tarif3 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46637 | 5576 | WMZ-V | #1VTa3Einh | 46637: WMZ1 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | WMZ1 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46638 | 5576 | WMZ-P | #1PTa1Nr24e4 | 46638: WMZ1 P Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ1 P Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46639 | 5576 | WMZ-P | #1PTa1Nr24e0 | 46639: WMZ1 P Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ1 P Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46640 | 5576 | WMZ-P | #1PTa1Nr24e-3 | 46640: WMZ1 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ1 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46641 | 5576 | WMZ-P | #1PTa1Nr24Einh | 46641: WMZ1 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | WMZ1 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46642 | 5576 | WMZ-Q | #1QTa1Nr24e4 | 46642: WMZ1 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ1 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
46643 | 5576 | WMZ-Q | #1QTa1Nr24e0 | 46643: WMZ1 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ1 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
46644 | 5576 | WMZ-Q | #1QTa1Nr24e-3 | 46644: WMZ1 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ1 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
46645 | 5576 | WMZ-Q | #1QTa1Nr24Einh | 46645: WMZ1 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | WMZ1 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46646 | 5576 | WMZ-ERO | #1tErrore3 | 46646: WMZ1 Zeit während Fehler (10^3) | WMZ1 Zeit während Fehler (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46647 | 5576 | WMZ-ERO | #1tErrore0 | 46647: WMZ1 Zeit während Fehler (10^0) | WMZ1 Zeit während Fehler (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46648 | 5576 | WMZ-ERO | #1tInfoe3 | 46648: WMZ1 Info (10^3) | WMZ1 Info (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
46649 | 5576 | WMZ-ERO | #1tInfoe0 | 46649: WMZ1 Info (10^0) | WMZ1 Info (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47000 | 5576 | WMZ-ERO | #2SysWMZFLAG | 47000: WMZ2 Betriebszustand | WMZ2 Betriebszustand | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 138
47001 | 5576 | WMZ-ERO | #2SysFSR | 47001: WMZ2 Fehlerstatus-Register | WMZ2 Fehlerstatus-Register | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 138
47002 | 5576 | WMZ-SON | #2VDatum | 47002: WMZ2 Lesedatum Volumen | WMZ2 Lesedatum Volumen | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 10
47003 | 5576 | WMZ-SON | #2VZeit | 47003: WMZ2 Leseuhrzeit Volumen | WMZ2 Leseuhrzeit Volumen | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 10
47004 | 5576 | WMZ-SON | #2tBtre3 | 47004: WMZ2 Betriebszeit x 10^3 | WMZ2 Betriebszeit x 10^3 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
47005 | 5576 | WMZ-SON | #2tBtre0 | 47005: WMZ2 Betriebszeit x 10^0 | WMZ2 Betriebszeit x 10^0 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
47006 | 5576 | WMZ-Q | #2Qe4 | 47006: WMZ2 Durchfluß (10^4) | WMZ2 Durchfluß (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
47007 | 5576 | WMZ-Q | #2Qe0 | 47007: WMZ2 Durchfluß (10^0) | WMZ2 Durchfluß (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
47008 | 5576 | WMZ-Q | #2Qe-3 | 47008: WMZ2 Durchfluß (10^-3) | WMZ2 Durchfluß (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
47009 | 5576 | WMZ-Q | #2QEinh | 47009: WMZ2 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | WMZ2 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47010 | 5576 | WMZ-V | #2Ve4 | 47010: WMZ2 Volumen (10^4) | WMZ2 Volumen (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
47011 | 5576 | WMZ-V | #2Ve0 | 47011: WMZ2 Volumen (10^0) | WMZ2 Volumen (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
47012 | 5576 | WMZ-V | #2Ve-3 | 47012: WMZ2 Volumen (10^-3) | WMZ2 Volumen (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
47013 | 5576 | WMZ-V | #2VEinh | 47013: WMZ2 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47014 | 5576 | WMZ-P | #2Pe4 | 47014: WMZ2 Leistung (10^4) | WMZ2 Leistung (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
47015 | 5576 | WMZ-P | #2Pe0 | 47015: WMZ2 Leistung (10^0) | WMZ2 Leistung (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
47016 | 5576 | WMZ-P | #2Pe-3 | 47016: WMZ2 Leistung (10^-3) | WMZ2 Leistung (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
47017 | 5576 | WMZ-P | #2PEinh | 47017: WMZ2 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | WMZ2 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47018 | 5576 | WMZ-W | #2We4 | 47018: WMZ2 Arbeit (10^4) | WMZ2 Arbeit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
47019 | 5576 | WMZ-W | #2We0 | 47019: WMZ2 Arbeit (10^0) | WMZ2 Arbeit (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
47020 | 5576 | WMZ-W | #2We-3 | 47020: WMZ2 Arbeit (10^-3) | WMZ2 Arbeit (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
47021 | 5576 | WMZ-W | #2WEinh | 47021: WMZ2 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | WMZ2 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 10
47022 | 5576 | WMZ-SON | #2Hersteller-ID | 47022: WMZ2 Hersteller-Identifikation | WMZ2 Hersteller-Identifikation | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
47023 | 5576 | WMZ-VL | #2VLe0 | 47023: WMZ2 Vorlauftemperatur (10^0) | WMZ2 Vorlauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 138
47024 | 5576 | WMZ-VL | #2VLe-3 | 47024: WMZ2 Vorlauftemperatur (10^-3) | WMZ2 Vorlauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
47025 | 5576 | WMZ-VL | #2VLEinh | 47025: WMZ2 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | WMZ2 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47026 | 5576 | WMZ-SON | #2WMZ-Firmware | 47026: WMZ2 Firmware-Version Zähler | WMZ2 Firmware-Version Zähler | 1 | 0.000 | 65000000 | 0.000 | 650000 | 2 |  | 10
47027 | 5576 | WMZ-RL | #2RLe0 | 47027: WMZ2 Rücklauftemperatur (10^0) | WMZ2 Rücklauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 138
47028 | 5576 | WMZ-RL | #2RLe-3 | 47028: WMZ2 Rücklauftemperatur (10^-3) | WMZ2 Rücklauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
47029 | 5576 | WMZ-RL | #2RLEinh | 47029: WMZ2 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | WMZ2 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47031 | 5576 | WMZ-SON | #2SysAnsFail | 47031: WMZ2 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ2 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
47032 | 5576 | WMZ-SON | #2SysZeroBack | 47032: WMZ2 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ2 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
47036 | 5576 | WMZ-SON | #2STagDatum | 47036: WMZ2 Lesedatum Stichtag | WMZ2 Lesedatum Stichtag | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47037 | 5576 | WMZ-SON | #2STagZeit | 47037: WMZ2 Leseuhrzeit Stichtag | WMZ2 Leseuhrzeit Stichtag | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
47038 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag1e4 | 47038: WMZ2 Arbeit Stichtag1 (10^4) | WMZ2 Arbeit Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47039 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag1e0 | 47039: WMZ2 Arbeit Stichtag1 (10^0) | WMZ2 Arbeit Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47040 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag1e-3 | 47040: WMZ2 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | WMZ2 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47041 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag1Einh | 47041: WMZ2 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ2 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47042 | 5576 | WMZ-SON | #2STag1Jahr | 47042: WMZ2 Jahr Stichtag 1 | WMZ2 Jahr Stichtag 1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47043 | 5576 | WMZ-SON | #2STag1Datum | 47043: WMZ2 Datum Stichtag 1 | WMZ2 Datum Stichtag 1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47044 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag1e4 | 47044: WMZ2 Volumen Stichtag1 (10^4) | WMZ2 Volumen Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47045 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag1e0 | 47045: WMZ2 Volumen Stichtag1 (10^0) | WMZ2 Volumen Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47046 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag1e-3 | 47046: WMZ2 Volumen Stichtag1 (10^-3) | WMZ2 Volumen Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47047 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag1Einh | 47047: WMZ2 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47048 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag2e4 | 47048: WMZ2 Arbeit Stichtag2 (10^4) | WMZ2 Arbeit Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47049 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag2e0 | 47049: WMZ2 Arbeit Stichtag2 (10^0) | WMZ2 Arbeit Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47050 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag2e-3 | 47050: WMZ2 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | WMZ2 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47051 | 5576 | WMZ-W | #2WSTag2Einh | 47051: WMZ2 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ2 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47052 | 5576 | WMZ-SON | #2STag2Jahr | 47052: WMZ2 Jahr Stichtag2 | WMZ2 Jahr Stichtag2 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47053 | 5576 | WMZ-SON | #2STag2Datum | 47053: WMZ2 Datum Stichtag2 | WMZ2 Datum Stichtag2 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47054 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag2e4 | 47054: WMZ2 Volumen Stichtag2 (10^4) | WMZ2 Volumen Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47055 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag2e0 | 47055: WMZ2 Volumen Stichtag2 (10^0) | WMZ2 Volumen Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47056 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag2e-3 | 47056: WMZ2 Volumen Stichtag2 (10^-3) | WMZ2 Volumen Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47057 | 5576 | WMZ-V | #2VSTag2Einh | 47057: WMZ2 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47058 | 5576 | WMZ-W | #2WDev1e4 | 47058: WMZ2 Arbeit Device1 (10^4) | WMZ2 Arbeit Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47059 | 5576 | WMZ-W | #2WDev1e0 | 47059: WMZ2 Arbeit Device1 (10^0) | WMZ2 Arbeit Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47060 | 5576 | WMZ-W | #2WDev1e-3 | 47060: WMZ2 Arbeit Device1 (10^-3) | WMZ2 Arbeit Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47061 | 5576 | WMZ-W | #2WDev1Einh | 47061: WMZ2 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ2 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47062 | 5576 | WMZ-V | #2VDev1e4 | 47062: WMZ2 Volumen Device1 (10^4) | WMZ2 Volumen Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47063 | 5576 | WMZ-V | #2VDev1e0 | 47063: WMZ2 Volumen Device1 (10^0) | WMZ2 Volumen Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47064 | 5576 | WMZ-V | #2VDev1e-3 | 47064: WMZ2 Volumen Device1 (10^-3) | WMZ2 Volumen Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47065 | 5576 | WMZ-V | #2VDev1Einh | 47065: WMZ2 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47066 | 5576 | WMZ-W | #2WDev2e4 | 47066: WMZ2 Arbeit Device2 (10^4) | WMZ2 Arbeit Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47067 | 5576 | WMZ-W | #2WDev2e0 | 47067: WMZ2 Arbeit Device2 (10^0) | WMZ2 Arbeit Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47068 | 5576 | WMZ-W | #2WDev2e-3 | 47068: WMZ2 Arbeit Device2 (10^-3) | WMZ2 Arbeit Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47069 | 5576 | WMZ-W | #2WDev2Einh | 47069: WMZ2 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ2 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47070 | 5576 | WMZ-V | #2VDev2e4 | 47070: WMZ2 Volumen Device2 (10^4) | WMZ2 Volumen Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47071 | 5576 | WMZ-V | #2VDev2e0 | 47071: WMZ2 Volumen Device2 (10^0) | WMZ2 Volumen Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47072 | 5576 | WMZ-V | #2VDev2e-3 | 47072: WMZ2 Volumen Device2 (10^-3) | WMZ2 Volumen Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47073 | 5576 | WMZ-V | #2VDev2Einh | 47073: WMZ2 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47074 | 5576 | WMZ-W | #2WTa1e4 | 47074: WMZ2 Arbeit Tarif1 (10^4) | WMZ2 Arbeit Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47075 | 5576 | WMZ-W | #2WTa1e0 | 47075: WMZ2 Arbeit Tarif1 (10^0) | WMZ2 Arbeit Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47076 | 5576 | WMZ-W | #2WTa1e-3 | 47076: WMZ2 Arbeit Tarif1 (10^-3) | WMZ2 Arbeit Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47077 | 5576 | WMZ-W | #2WTa1Einh | 47077: WMZ2 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ2 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47078 | 5576 | WMZ-V | #2VTa1e4 | 47078: WMZ2 Volumen Tarif1 (10^4) | WMZ2 Volumen Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47079 | 5576 | WMZ-V | #2VTa1e0 | 47079: WMZ2 Volumen Tarif1 (10^0) | WMZ2 Volumen Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47080 | 5576 | WMZ-V | #2VTa1e-3 | 47080: WMZ2 Volumen Tarif1 (10^-3) | WMZ2 Volumen Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47081 | 5576 | WMZ-V | #2VTa1Einh | 47081: WMZ2 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47082 | 5576 | WMZ-W | #2WTa2e4 | 47082: WMZ2 Arbeit Tarif2 (10^4) | WMZ2 Arbeit Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47083 | 5576 | WMZ-W | #2WTa2e0 | 47083: WMZ2 Arbeit Tarif2 (10^0) | WMZ2 Arbeit Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47084 | 5576 | WMZ-W | #2WTa2e-3 | 47084: WMZ2 Arbeit Tarif2 (10^-3) | WMZ2 Arbeit Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47085 | 5576 | WMZ-W | #2WTa2Einh | 47085: WMZ2 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ2 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47086 | 5576 | WMZ-V | #2VTa2e4 | 47086: WMZ2 Volumen Tarif2 (10^4) | WMZ2 Volumen Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47087 | 5576 | WMZ-V | #2VTa2e0 | 47087: WMZ2 Volumen Tarif2 (10^0) | WMZ2 Volumen Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47088 | 5576 | WMZ-V | #2VTa2e-3 | 47088: WMZ2 Volumen Tarif2 (10^-3) | WMZ2 Volumen Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47089 | 5576 | WMZ-V | #2VTa2Einh | 47089: WMZ2 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47090 | 5576 | WMZ-SON | #2SysIDHB | 47090: WMZ2 Identnummer obere 4 Stellen | WMZ2 Identnummer obere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47091 | 5576 | WMZ-SON | #2SysIDLB | 47091: WMZ2 Identnummer untere 4 Stellen | WMZ2 Identnummer untere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47092 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1HCAe7 | 47092: WMZ2 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ2 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
47093 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1HCAe4 | 47093: WMZ2 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ2 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47094 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1HCAe0 | 47094: WMZ2 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ2 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47095 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev2HCAe7 | 47095: WMZ2 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ2 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
47096 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev2HCAe4 | 47096: WMZ2 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ2 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47097 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev2HCAe0 | 47097: WMZ2 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ2 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47098 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev3HCAe7 | 47098: WMZ2 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ2 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
47099 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev3HCAe4 | 47099: WMZ2 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ2 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47100 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev3HCAe0 | 47100: WMZ2 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ2 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47101 | 5576 | WMZ-Q | #2QDev1Nr5e4 | 47101: WMZ2 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | WMZ2 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47102 | 5576 | WMZ-Q | #2QDev1Nr5e0 | 47102: WMZ2 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | WMZ2 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47103 | 5576 | WMZ-Q | #2QDev1Nr5e-3 | 47103: WMZ2 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | WMZ2 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47104 | 5576 | WMZ-Q | #2QDev1Nr5Einh | 47104: WMZ2 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | WMZ2 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47105 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1Nr5Jahr | 47105: WMZ2 Jahr für Dev1maxStorNr5 | WMZ2 Jahr für Dev1maxStorNr5 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47106 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1Nr5Datum | 47106: WMZ2 Datum für Dev1maxStorNr5 | WMZ2 Datum für Dev1maxStorNr5 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47107 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1Nr5Zeit | 47107: WMZ2 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | WMZ2 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
47108 | 5576 | WMZ-P | #2PDev1Nr1e4 | 47108: WMZ2 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | WMZ2 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47109 | 5576 | WMZ-P | #2PDev1Nr1e0 | 47109: WMZ2 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | WMZ2 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47110 | 5576 | WMZ-P | #2PDev1Nr1e-3 | 47110: WMZ2 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | WMZ2 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47111 | 5576 | WMZ-P | #2PDev1Nr1Einh | 47111: WMZ2 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | WMZ2 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47112 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1Nr1Jahr | 47112: WMZ2 Jahr für Dev1maxStorNr1 | WMZ2 Jahr für Dev1maxStorNr1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47113 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1Nr1Datum | 47113: WMZ2 Datum für Dev1maxStorNr1 | WMZ2 Datum für Dev1maxStorNr1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47114 | 5576 | WMZ-SON | #2Dev1Nr1Zeit | 47114: WMZ2 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | WMZ2 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
47115 | 5576 | WMZ-P | #2Pmaxe4 | 47115: WMZ2 Leistung max (10^4) | WMZ2 Leistung max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47116 | 5576 | WMZ-P | #2Pmaxe0 | 47116: WMZ2 Leistung max (10^0) | WMZ2 Leistung max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47117 | 5576 | WMZ-P | #2Pmaxe-3 | 47117: WMZ2 Leistung max (10^-3) | WMZ2 Leistung max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47118 | 5576 | WMZ-P | #2PmaxEinh | 47118: WMZ2 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | WMZ2 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47119 | 5576 | WMZ-Q | #2Qmaxe4 | 47119: WMZ2 Durchfluß max (10^4) | WMZ2 Durchfluß max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47120 | 5576 | WMZ-Q | #2Qmaxe0 | 47120: WMZ2 Durchfluß max (10^0) | WMZ2 Durchfluß max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47121 | 5576 | WMZ-Q | #2Qmaxe-3 | 47121: WMZ2 Durchfluß max (10^-3) | WMZ2 Durchfluß max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47122 | 5576 | WMZ-Q | #2QmaxEinh | 47122: WMZ2 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | WMZ2 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47124 | 5576 | WMZ-VL | #2VLmaxe0 | 47124: WMZ2 Vorlauftemperatur max (10^0) | WMZ2 Vorlauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
47125 | 5576 | WMZ-VL | #2VLmaxe-3 | 47125: WMZ2 Vorlauftemperatur max (10^-3) | WMZ2 Vorlauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47126 | 5576 | WMZ-VL | #2VLmaxEinh | 47126: WMZ2 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | WMZ2 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47128 | 5576 | WMZ-RL | #2RLmaxe0 | 47128: WMZ2 Rücklauftemperatur max (10^0) | WMZ2 Rücklauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
47129 | 5576 | WMZ-RL | #2RLmaxe-3 | 47129: WMZ2 Rücklauftemperatur max (10^-3) | WMZ2 Rücklauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47130 | 5576 | WMZ-RL | #2RLmaxEinh | 47130: WMZ2 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | WMZ2 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47131 | 5576 | WMZ-SON | #2SysSlaveadr | 47131: WMZ2 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | WMZ2 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | 1 | 0.000 | 255000 | 0.000 | 255000 | 0 |  | 2
47132 | 5576 | WMZ-SON | #2DeltaTe0 | 47132: WMZ2 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | WMZ2 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
47133 | 5576 | WMZ-SON | #2DeltaTe-3 | 47133: WMZ2 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | WMZ2 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47134 | 5576 | WMZ-V | #2VTa3e4 | 47134: WMZ2 Volumen Tarif3 (10^4) | WMZ2 Volumen Tarif3 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47135 | 5576 | WMZ-V | #2VTa3e0 | 47135: WMZ2 Volumen Tarif3 (10^0) | WMZ2 Volumen Tarif3 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47136 | 5576 | WMZ-V | #2VTa3e-3 | 47136: WMZ2 Volumen Tarif3 (10^-3) | WMZ2 Volumen Tarif3 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47137 | 5576 | WMZ-V | #2VTa3Einh | 47137: WMZ2 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | WMZ2 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47138 | 5576 | WMZ-P | #2PTa1Nr24e4 | 47138: WMZ2 P Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ2 P Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47139 | 5576 | WMZ-P | #2PTa1Nr24e0 | 47139: WMZ2 P Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ2 P Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47140 | 5576 | WMZ-P | #2PTa1Nr24e-3 | 47140: WMZ2 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ2 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47141 | 5576 | WMZ-P | #2PTa1Nr24Einh | 47141: WMZ2 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | WMZ2 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47142 | 5576 | WMZ-Q | #2QTa1Nr24e4 | 47142: WMZ2 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ2 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47143 | 5576 | WMZ-Q | #2QTa1Nr24e0 | 47143: WMZ2 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ2 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47144 | 5576 | WMZ-Q | #2QTa1Nr24e-3 | 47144: WMZ2 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ2 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47145 | 5576 | WMZ-Q | #2QTa1Nr24Einh | 47145: WMZ2 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | WMZ2 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47146 | 5576 | WMZ-ERO | #2tErrore3 | 47146: WMZ2 Zeit während Fehler (10^3) | WMZ2 Zeit während Fehler (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47147 | 5576 | WMZ-ERO | #2tErrore0 | 47147: WMZ2 Zeit während Fehler (10^0) | WMZ2 Zeit während Fehler (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47148 | 5576 | WMZ-ERO | #2tInfoe3 | 47148: WMZ2 Info (10^3) | WMZ2 Info (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47149 | 5576 | WMZ-ERO | #2tInfoe0 | 47149: WMZ2 Info (10^0) | WMZ2 Info (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47500 | 5576 | WMZ-ERO | #3SysWMZFLAG | 47500: WMZ3 Betriebszustand | WMZ3 Betriebszustand | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 266
47501 | 5576 | WMZ-ERO | #3SysFSR | 47501: WMZ3 Fehlerstatus-Register | WMZ3 Fehlerstatus-Register | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 266
47502 | 5576 | WMZ-SON | #3VDatum | 47502: WMZ3 Lesedatum Volumen | WMZ3 Lesedatum Volumen | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 10
47503 | 5576 | WMZ-SON | #3VZeit | 47503: WMZ3 Leseuhrzeit Volumen | WMZ3 Leseuhrzeit Volumen | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 10
47504 | 5576 | WMZ-SON | #3tBtre3 | 47504: WMZ3 Betriebszeit x 10^3 | WMZ3 Betriebszeit x 10^3 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
47505 | 5576 | WMZ-SON | #3tBtre0 | 47505: WMZ3 Betriebszeit x 10^0 | WMZ3 Betriebszeit x 10^0 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
47506 | 5576 | WMZ-Q | #3Qe4 | 47506: WMZ3 Durchfluß (10^4) | WMZ3 Durchfluß (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
47507 | 5576 | WMZ-Q | #3Qe0 | 47507: WMZ3 Durchfluß (10^0) | WMZ3 Durchfluß (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
47508 | 5576 | WMZ-Q | #3Qe-3 | 47508: WMZ3 Durchfluß (10^-3) | WMZ3 Durchfluß (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
47509 | 5576 | WMZ-Q | #3QEinh | 47509: WMZ3 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | WMZ3 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47510 | 5576 | WMZ-V | #3Ve4 | 47510: WMZ3 Volumen (10^4) | WMZ3 Volumen (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
47511 | 5576 | WMZ-V | #3Ve0 | 47511: WMZ3 Volumen (10^0) | WMZ3 Volumen (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
47512 | 5576 | WMZ-V | #3Ve-3 | 47512: WMZ3 Volumen (10^-3) | WMZ3 Volumen (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
47513 | 5576 | WMZ-V | #3VEinh | 47513: WMZ3 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47514 | 5576 | WMZ-P | #3Pe4 | 47514: WMZ3 Leistung (10^4) | WMZ3 Leistung (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
47515 | 5576 | WMZ-P | #3Pe0 | 47515: WMZ3 Leistung (10^0) | WMZ3 Leistung (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
47516 | 5576 | WMZ-P | #3Pe-3 | 47516: WMZ3 Leistung (10^-3) | WMZ3 Leistung (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
47517 | 5576 | WMZ-P | #3PEinh | 47517: WMZ3 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | WMZ3 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47518 | 5576 | WMZ-W | #3We4 | 47518: WMZ3 Arbeit (10^4) | WMZ3 Arbeit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
47519 | 5576 | WMZ-W | #3We0 | 47519: WMZ3 Arbeit (10^0) | WMZ3 Arbeit (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
47520 | 5576 | WMZ-W | #3We-3 | 47520: WMZ3 Arbeit (10^-3) | WMZ3 Arbeit (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
47521 | 5576 | WMZ-W | #3WEinh | 47521: WMZ3 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | WMZ3 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 10
47522 | 5576 | WMZ-SON | #3Hersteller-ID | 47522: WMZ3 Hersteller-Identifikation | WMZ3 Hersteller-Identifikation | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
47523 | 5576 | WMZ-VL | #3VLe0 | 47523: WMZ3 Vorlauftemperatur (10^0) | WMZ3 Vorlauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 266
47524 | 5576 | WMZ-VL | #3VLe-3 | 47524: WMZ3 Vorlauftemperatur (10^-3) | WMZ3 Vorlauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
47525 | 5576 | WMZ-VL | #3VLEinh | 47525: WMZ3 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | WMZ3 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47526 | 5576 | WMZ-SON | #3WMZ-Firmware | 47526: WMZ3 Firmware-Version Zähler | WMZ3 Firmware-Version Zähler | 1 | 0.000 | 65000000 | 0.000 | 650000 | 2 |  | 10
47527 | 5576 | WMZ-RL | #3RLe0 | 47527: WMZ3 Rücklauftemperatur (10^0) | WMZ3 Rücklauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 266
47528 | 5576 | WMZ-RL | #3RLe-3 | 47528: WMZ3 Rücklauftemperatur (10^-3) | WMZ3 Rücklauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
47529 | 5576 | WMZ-RL | #3RLEinh | 47529: WMZ3 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | WMZ3 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
47531 | 5576 | WMZ-SON | #3SysAnsFail | 47531: WMZ3 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ3 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
47532 | 5576 | WMZ-SON | #3SysZeroBack | 47532: WMZ3 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ3 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
47536 | 5576 | WMZ-SON | #3STagDatum | 47536: WMZ3 Lesedatum Stichtag | WMZ3 Lesedatum Stichtag | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47537 | 5576 | WMZ-SON | #3STagZeit | 47537: WMZ3 Leseuhrzeit Stichtag | WMZ3 Leseuhrzeit Stichtag | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
47538 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag1e4 | 47538: WMZ3 Arbeit Stichtag1 (10^4) | WMZ3 Arbeit Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47539 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag1e0 | 47539: WMZ3 Arbeit Stichtag1 (10^0) | WMZ3 Arbeit Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47540 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag1e-3 | 47540: WMZ3 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | WMZ3 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47541 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag1Einh | 47541: WMZ3 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ3 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47542 | 5576 | WMZ-SON | #3STag1Jahr | 47542: WMZ3 Jahr Stichtag 1 | WMZ3 Jahr Stichtag 1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47543 | 5576 | WMZ-SON | #3STag1Datum | 47543: WMZ3 Datum Stichtag 1 | WMZ3 Datum Stichtag 1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47544 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag1e4 | 47544: WMZ3 Volumen Stichtag1 (10^4) | WMZ3 Volumen Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47545 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag1e0 | 47545: WMZ3 Volumen Stichtag1 (10^0) | WMZ3 Volumen Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47546 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag1e-3 | 47546: WMZ3 Volumen Stichtag1 (10^-3) | WMZ3 Volumen Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47547 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag1Einh | 47547: WMZ3 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47548 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag2e4 | 47548: WMZ3 Arbeit Stichtag2 (10^4) | WMZ3 Arbeit Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47549 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag2e0 | 47549: WMZ3 Arbeit Stichtag2 (10^0) | WMZ3 Arbeit Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47550 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag2e-3 | 47550: WMZ3 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | WMZ3 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47551 | 5576 | WMZ-W | #3WSTag2Einh | 47551: WMZ3 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ3 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47552 | 5576 | WMZ-SON | #3STag2Jahr | 47552: WMZ3 Jahr Stichtag2 | WMZ3 Jahr Stichtag2 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47553 | 5576 | WMZ-SON | #3STag2Datum | 47553: WMZ3 Datum Stichtag2 | WMZ3 Datum Stichtag2 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47554 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag2e4 | 47554: WMZ3 Volumen Stichtag2 (10^4) | WMZ3 Volumen Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47555 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag2e0 | 47555: WMZ3 Volumen Stichtag2 (10^0) | WMZ3 Volumen Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47556 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag2e-3 | 47556: WMZ3 Volumen Stichtag2 (10^-3) | WMZ3 Volumen Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47557 | 5576 | WMZ-V | #3VSTag2Einh | 47557: WMZ3 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47558 | 5576 | WMZ-W | #3WDev1e4 | 47558: WMZ3 Arbeit Device1 (10^4) | WMZ3 Arbeit Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47559 | 5576 | WMZ-W | #3WDev1e0 | 47559: WMZ3 Arbeit Device1 (10^0) | WMZ3 Arbeit Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47560 | 5576 | WMZ-W | #3WDev1e-3 | 47560: WMZ3 Arbeit Device1 (10^-3) | WMZ3 Arbeit Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47561 | 5576 | WMZ-W | #3WDev1Einh | 47561: WMZ3 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ3 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47562 | 5576 | WMZ-V | #3VDev1e4 | 47562: WMZ3 Volumen Device1 (10^4) | WMZ3 Volumen Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47563 | 5576 | WMZ-V | #3VDev1e0 | 47563: WMZ3 Volumen Device1 (10^0) | WMZ3 Volumen Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47564 | 5576 | WMZ-V | #3VDev1e-3 | 47564: WMZ3 Volumen Device1 (10^-3) | WMZ3 Volumen Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47565 | 5576 | WMZ-V | #3VDev1Einh | 47565: WMZ3 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47566 | 5576 | WMZ-W | #3WDev2e4 | 47566: WMZ3 Arbeit Device2 (10^4) | WMZ3 Arbeit Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47567 | 5576 | WMZ-W | #3WDev2e0 | 47567: WMZ3 Arbeit Device2 (10^0) | WMZ3 Arbeit Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47568 | 5576 | WMZ-W | #3WDev2e-3 | 47568: WMZ3 Arbeit Device2 (10^-3) | WMZ3 Arbeit Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47569 | 5576 | WMZ-W | #3WDev2Einh | 47569: WMZ3 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ3 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47570 | 5576 | WMZ-V | #3VDev2e4 | 47570: WMZ3 Volumen Device2 (10^4) | WMZ3 Volumen Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47571 | 5576 | WMZ-V | #3VDev2e0 | 47571: WMZ3 Volumen Device2 (10^0) | WMZ3 Volumen Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47572 | 5576 | WMZ-V | #3VDev2e-3 | 47572: WMZ3 Volumen Device2 (10^-3) | WMZ3 Volumen Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47573 | 5576 | WMZ-V | #3VDev2Einh | 47573: WMZ3 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47574 | 5576 | WMZ-W | #3WTa1e4 | 47574: WMZ3 Arbeit Tarif1 (10^4) | WMZ3 Arbeit Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47575 | 5576 | WMZ-W | #3WTa1e0 | 47575: WMZ3 Arbeit Tarif1 (10^0) | WMZ3 Arbeit Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47576 | 5576 | WMZ-W | #3WTa1e-3 | 47576: WMZ3 Arbeit Tarif1 (10^-3) | WMZ3 Arbeit Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47577 | 5576 | WMZ-W | #3WTa1Einh | 47577: WMZ3 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ3 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47578 | 5576 | WMZ-V | #3VTa1e4 | 47578: WMZ3 Volumen Tarif1 (10^4) | WMZ3 Volumen Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47579 | 5576 | WMZ-V | #3VTa1e0 | 47579: WMZ3 Volumen Tarif1 (10^0) | WMZ3 Volumen Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47580 | 5576 | WMZ-V | #3VTa1e-3 | 47580: WMZ3 Volumen Tarif1 (10^-3) | WMZ3 Volumen Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47581 | 5576 | WMZ-V | #3VTa1Einh | 47581: WMZ3 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47582 | 5576 | WMZ-W | #3WTa2e4 | 47582: WMZ3 Arbeit Tarif2 (10^4) | WMZ3 Arbeit Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47583 | 5576 | WMZ-W | #3WTa2e0 | 47583: WMZ3 Arbeit Tarif2 (10^0) | WMZ3 Arbeit Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47584 | 5576 | WMZ-W | #3WTa2e-3 | 47584: WMZ3 Arbeit Tarif2 (10^-3) | WMZ3 Arbeit Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47585 | 5576 | WMZ-W | #3WTa2Einh | 47585: WMZ3 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ3 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
47586 | 5576 | WMZ-V | #3VTa2e4 | 47586: WMZ3 Volumen Tarif2 (10^4) | WMZ3 Volumen Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47587 | 5576 | WMZ-V | #3VTa2e0 | 47587: WMZ3 Volumen Tarif2 (10^0) | WMZ3 Volumen Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47588 | 5576 | WMZ-V | #3VTa2e-3 | 47588: WMZ3 Volumen Tarif2 (10^-3) | WMZ3 Volumen Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47589 | 5576 | WMZ-V | #3VTa2Einh | 47589: WMZ3 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47590 | 5576 | WMZ-SON | #3SysIDHB | 47590: WMZ3 Identnummer obere 4 Stellen | WMZ3 Identnummer obere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47591 | 5576 | WMZ-SON | #3SysIDLB | 47591: WMZ3 Identnummer untere 4 Stellen | WMZ3 Identnummer untere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47592 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1HCAe7 | 47592: WMZ3 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ3 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
47593 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1HCAe4 | 47593: WMZ3 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ3 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47594 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1HCAe0 | 47594: WMZ3 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ3 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47595 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev2HCAe7 | 47595: WMZ3 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ3 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
47596 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev2HCAe4 | 47596: WMZ3 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ3 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47597 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev2HCAe0 | 47597: WMZ3 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ3 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47598 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev3HCAe7 | 47598: WMZ3 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ3 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
47599 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev3HCAe4 | 47599: WMZ3 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ3 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47600 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev3HCAe0 | 47600: WMZ3 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ3 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47601 | 5576 | WMZ-Q | #3QDev1Nr5e4 | 47601: WMZ3 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | WMZ3 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47602 | 5576 | WMZ-Q | #3QDev1Nr5e0 | 47602: WMZ3 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | WMZ3 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47603 | 5576 | WMZ-Q | #3QDev1Nr5e-3 | 47603: WMZ3 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | WMZ3 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47604 | 5576 | WMZ-Q | #3QDev1Nr5Einh | 47604: WMZ3 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | WMZ3 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47605 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1Nr5Jahr | 47605: WMZ3 Jahr für Dev1maxStorNr5 | WMZ3 Jahr für Dev1maxStorNr5 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47606 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1Nr5Datum | 47606: WMZ3 Datum für Dev1maxStorNr5 | WMZ3 Datum für Dev1maxStorNr5 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47607 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1Nr5Zeit | 47607: WMZ3 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | WMZ3 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
47608 | 5576 | WMZ-P | #3PDev1Nr1e4 | 47608: WMZ3 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | WMZ3 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47609 | 5576 | WMZ-P | #3PDev1Nr1e0 | 47609: WMZ3 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | WMZ3 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47610 | 5576 | WMZ-P | #3PDev1Nr1e-3 | 47610: WMZ3 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | WMZ3 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47611 | 5576 | WMZ-P | #3PDev1Nr1Einh | 47611: WMZ3 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | WMZ3 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47612 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1Nr1Jahr | 47612: WMZ3 Jahr für Dev1maxStorNr1 | WMZ3 Jahr für Dev1maxStorNr1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
47613 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1Nr1Datum | 47613: WMZ3 Datum für Dev1maxStorNr1 | WMZ3 Datum für Dev1maxStorNr1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
47614 | 5576 | WMZ-SON | #3Dev1Nr1Zeit | 47614: WMZ3 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | WMZ3 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
47615 | 5576 | WMZ-P | #3Pmaxe4 | 47615: WMZ3 Leistung max (10^4) | WMZ3 Leistung max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47616 | 5576 | WMZ-P | #3Pmaxe0 | 47616: WMZ3 Leistung max (10^0) | WMZ3 Leistung max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47617 | 5576 | WMZ-P | #3Pmaxe-3 | 47617: WMZ3 Leistung max (10^-3) | WMZ3 Leistung max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47618 | 5576 | WMZ-P | #3PmaxEinh | 47618: WMZ3 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | WMZ3 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47619 | 5576 | WMZ-Q | #3Qmaxe4 | 47619: WMZ3 Durchfluß max (10^4) | WMZ3 Durchfluß max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47620 | 5576 | WMZ-Q | #3Qmaxe0 | 47620: WMZ3 Durchfluß max (10^0) | WMZ3 Durchfluß max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47621 | 5576 | WMZ-Q | #3Qmaxe-3 | 47621: WMZ3 Durchfluß max (10^-3) | WMZ3 Durchfluß max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47622 | 5576 | WMZ-Q | #3QmaxEinh | 47622: WMZ3 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | WMZ3 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47624 | 5576 | WMZ-VL | #3VLmaxe0 | 47624: WMZ3 Vorlauftemperatur max (10^0) | WMZ3 Vorlauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
47625 | 5576 | WMZ-VL | #3VLmaxe-3 | 47625: WMZ3 Vorlauftemperatur max (10^-3) | WMZ3 Vorlauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47626 | 5576 | WMZ-VL | #3VLmaxEinh | 47626: WMZ3 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | WMZ3 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47628 | 5576 | WMZ-RL | #3RLmaxe0 | 47628: WMZ3 Rücklauftemperatur max (10^0) | WMZ3 Rücklauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
47629 | 5576 | WMZ-RL | #3RLmaxe-3 | 47629: WMZ3 Rücklauftemperatur max (10^-3) | WMZ3 Rücklauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47630 | 5576 | WMZ-RL | #3RLmaxEinh | 47630: WMZ3 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | WMZ3 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47631 | 5576 | WMZ-SON | #3SysSlaveadr | 47631: WMZ3 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | WMZ3 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | 1 | 0.000 | 255000 | 0.000 | 255000 | 0 |  | 2
47632 | 5576 | WMZ-SON | #3DeltaTe0 | 47632: WMZ3 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | WMZ3 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
47633 | 5576 | WMZ-SON | #3DeltaTe-3 | 47633: WMZ3 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | WMZ3 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47634 | 5576 | WMZ-V | #3VTa3e4 | 47634: WMZ3 Volumen Tarif3 (10^4) | WMZ3 Volumen Tarif3 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47635 | 5576 | WMZ-V | #3VTa3e0 | 47635: WMZ3 Volumen Tarif3 (10^0) | WMZ3 Volumen Tarif3 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47636 | 5576 | WMZ-V | #3VTa3e-3 | 47636: WMZ3 Volumen Tarif3 (10^-3) | WMZ3 Volumen Tarif3 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47637 | 5576 | WMZ-V | #3VTa3Einh | 47637: WMZ3 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | WMZ3 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47638 | 5576 | WMZ-P | #3PTa1Nr24e4 | 47638: WMZ3 P Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ3 P Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47639 | 5576 | WMZ-P | #3PTa1Nr24e0 | 47639: WMZ3 P Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ3 P Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47640 | 5576 | WMZ-P | #3PTa1Nr24e-3 | 47640: WMZ3 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ3 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47641 | 5576 | WMZ-P | #3PTa1Nr24Einh | 47641: WMZ3 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | WMZ3 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47642 | 5576 | WMZ-Q | #3QTa1Nr24e4 | 47642: WMZ3 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ3 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
47643 | 5576 | WMZ-Q | #3QTa1Nr24e0 | 47643: WMZ3 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ3 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
47644 | 5576 | WMZ-Q | #3QTa1Nr24e-3 | 47644: WMZ3 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ3 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
47645 | 5576 | WMZ-Q | #3QTa1Nr24Einh | 47645: WMZ3 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | WMZ3 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47646 | 5576 | WMZ-ERO | #3tErrore3 | 47646: WMZ3 Zeit während Fehler (10^3) | WMZ3 Zeit während Fehler (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47647 | 5576 | WMZ-ERO | #3tErrore0 | 47647: WMZ3 Zeit während Fehler (10^0) | WMZ3 Zeit während Fehler (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47648 | 5576 | WMZ-ERO | #3tInfoe3 | 47648: WMZ3 Info (10^3) | WMZ3 Info (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
47649 | 5576 | WMZ-ERO | #3tInfoe0 | 47649: WMZ3 Info (10^0) | WMZ3 Info (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48000 | 5576 | WMZ-ERO | #4SysWMZFLAG | 48000: WMZ4 Betriebszustand | WMZ4 Betriebszustand | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 138
48001 | 5576 | WMZ-ERO | #4SysFSR | 48001: WMZ4 Fehlerstatus-Register | WMZ4 Fehlerstatus-Register | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 138
48002 | 5576 | WMZ-SON | #4VDatum | 48002: WMZ4 Lesedatum Volumen | WMZ4 Lesedatum Volumen | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 10
48003 | 5576 | WMZ-SON | #4VZeit | 48003: WMZ4 Leseuhrzeit Volumen | WMZ4 Leseuhrzeit Volumen | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 10
48004 | 5576 | WMZ-SON | #4tBtre3 | 48004: WMZ4 Betriebszeit x 10^3 | WMZ4 Betriebszeit x 10^3 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
48005 | 5576 | WMZ-SON | #4tBtre0 | 48005: WMZ4 Betriebszeit x 10^0 | WMZ4 Betriebszeit x 10^0 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
48006 | 5576 | WMZ-Q | #4Qe4 | 48006: WMZ4 Durchfluß (10^4) | WMZ4 Durchfluß (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
48007 | 5576 | WMZ-Q | #4Qe0 | 48007: WMZ4 Durchfluß (10^0) | WMZ4 Durchfluß (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
48008 | 5576 | WMZ-Q | #4Qe-3 | 48008: WMZ4 Durchfluß (10^-3) | WMZ4 Durchfluß (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
48009 | 5576 | WMZ-Q | #4QEinh | 48009: WMZ4 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | WMZ4 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48010 | 5576 | WMZ-V | #4Ve4 | 48010: WMZ4 Volumen (10^4) | WMZ4 Volumen (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
48011 | 5576 | WMZ-V | #4Ve0 | 48011: WMZ4 Volumen (10^0) | WMZ4 Volumen (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
48012 | 5576 | WMZ-V | #4Ve-3 | 48012: WMZ4 Volumen (10^-3) | WMZ4 Volumen (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
48013 | 5576 | WMZ-V | #4VEinh | 48013: WMZ4 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48014 | 5576 | WMZ-P | #4Pe4 | 48014: WMZ4 Leistung (10^4) | WMZ4 Leistung (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
48015 | 5576 | WMZ-P | #4Pe0 | 48015: WMZ4 Leistung (10^0) | WMZ4 Leistung (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
48016 | 5576 | WMZ-P | #4Pe-3 | 48016: WMZ4 Leistung (10^-3) | WMZ4 Leistung (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
48017 | 5576 | WMZ-P | #4PEinh | 48017: WMZ4 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | WMZ4 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48018 | 5576 | WMZ-W | #4We4 | 48018: WMZ4 Arbeit (10^4) | WMZ4 Arbeit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
48019 | 5576 | WMZ-W | #4We0 | 48019: WMZ4 Arbeit (10^0) | WMZ4 Arbeit (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
48020 | 5576 | WMZ-W | #4We-3 | 48020: WMZ4 Arbeit (10^-3) | WMZ4 Arbeit (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
48021 | 5576 | WMZ-W | #4WEinh | 48021: WMZ4 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | WMZ4 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 10
48022 | 5576 | WMZ-SON | #4Hersteller-ID | 48022: WMZ4 Hersteller-Identifikation | WMZ4 Hersteller-Identifikation | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
48023 | 5576 | WMZ-VL | #4VLe0 | 48023: WMZ4 Vorlauftemperatur (10^0) | WMZ4 Vorlauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 138
48024 | 5576 | WMZ-VL | #4VLe-3 | 48024: WMZ4 Vorlauftemperatur (10^-3) | WMZ4 Vorlauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
48025 | 5576 | WMZ-VL | #4VLEinh | 48025: WMZ4 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | WMZ4 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48026 | 5576 | WMZ-SON | #4WMZ-Firmware | 48026: WMZ4 Firmware-Version Zähler | WMZ4 Firmware-Version Zähler | 1 | 0.000 | 65000000 | 0.000 | 650000 | 2 |  | 10
48027 | 5576 | WMZ-RL | #4RLe0 | 48027: WMZ4 Rücklauftemperatur (10^0) | WMZ4 Rücklauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 138
48028 | 5576 | WMZ-RL | #4RLe-3 | 48028: WMZ4 Rücklauftemperatur (10^-3) | WMZ4 Rücklauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
48029 | 5576 | WMZ-RL | #4RLEinh | 48029: WMZ4 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | WMZ4 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48031 | 5576 | WMZ-SON | #4SysAnsFail | 48031: WMZ4 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ4 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
48032 | 5576 | WMZ-SON | #4SysZeroBack | 48032: WMZ4 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ4 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
48036 | 5576 | WMZ-SON | #4STagDatum | 48036: WMZ4 Lesedatum Stichtag | WMZ4 Lesedatum Stichtag | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48037 | 5576 | WMZ-SON | #4STagZeit | 48037: WMZ4 Leseuhrzeit Stichtag | WMZ4 Leseuhrzeit Stichtag | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
48038 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag1e4 | 48038: WMZ4 Arbeit Stichtag1 (10^4) | WMZ4 Arbeit Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48039 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag1e0 | 48039: WMZ4 Arbeit Stichtag1 (10^0) | WMZ4 Arbeit Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48040 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag1e-3 | 48040: WMZ4 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | WMZ4 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48041 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag1Einh | 48041: WMZ4 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ4 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48042 | 5576 | WMZ-SON | #4STag1Jahr | 48042: WMZ4 Jahr Stichtag 1 | WMZ4 Jahr Stichtag 1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48043 | 5576 | WMZ-SON | #4STag1Datum | 48043: WMZ4 Datum Stichtag 1 | WMZ4 Datum Stichtag 1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48044 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag1e4 | 48044: WMZ4 Volumen Stichtag1 (10^4) | WMZ4 Volumen Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48045 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag1e0 | 48045: WMZ4 Volumen Stichtag1 (10^0) | WMZ4 Volumen Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48046 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag1e-3 | 48046: WMZ4 Volumen Stichtag1 (10^-3) | WMZ4 Volumen Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48047 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag1Einh | 48047: WMZ4 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48048 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag2e4 | 48048: WMZ4 Arbeit Stichtag2 (10^4) | WMZ4 Arbeit Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48049 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag2e0 | 48049: WMZ4 Arbeit Stichtag2 (10^0) | WMZ4 Arbeit Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48050 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag2e-3 | 48050: WMZ4 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | WMZ4 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48051 | 5576 | WMZ-W | #4WSTag2Einh | 48051: WMZ4 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ4 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48052 | 5576 | WMZ-SON | #4STag2Jahr | 48052: WMZ4 Jahr Stichtag2 | WMZ4 Jahr Stichtag2 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48053 | 5576 | WMZ-SON | #4STag2Datum | 48053: WMZ4 Datum Stichtag2 | WMZ4 Datum Stichtag2 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48054 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag2e4 | 48054: WMZ4 Volumen Stichtag2 (10^4) | WMZ4 Volumen Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48055 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag2e0 | 48055: WMZ4 Volumen Stichtag2 (10^0) | WMZ4 Volumen Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48056 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag2e-3 | 48056: WMZ4 Volumen Stichtag2 (10^-3) | WMZ4 Volumen Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48057 | 5576 | WMZ-V | #4VSTag2Einh | 48057: WMZ4 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48058 | 5576 | WMZ-W | #4WDev1e4 | 48058: WMZ4 Arbeit Device1 (10^4) | WMZ4 Arbeit Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48059 | 5576 | WMZ-W | #4WDev1e0 | 48059: WMZ4 Arbeit Device1 (10^0) | WMZ4 Arbeit Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48060 | 5576 | WMZ-W | #4WDev1e-3 | 48060: WMZ4 Arbeit Device1 (10^-3) | WMZ4 Arbeit Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48061 | 5576 | WMZ-W | #4WDev1Einh | 48061: WMZ4 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ4 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48062 | 5576 | WMZ-V | #4VDev1e4 | 48062: WMZ4 Volumen Device1 (10^4) | WMZ4 Volumen Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48063 | 5576 | WMZ-V | #4VDev1e0 | 48063: WMZ4 Volumen Device1 (10^0) | WMZ4 Volumen Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48064 | 5576 | WMZ-V | #4VDev1e-3 | 48064: WMZ4 Volumen Device1 (10^-3) | WMZ4 Volumen Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48065 | 5576 | WMZ-V | #4VDev1Einh | 48065: WMZ4 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48066 | 5576 | WMZ-W | #4WDev2e4 | 48066: WMZ4 Arbeit Device2 (10^4) | WMZ4 Arbeit Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48067 | 5576 | WMZ-W | #4WDev2e0 | 48067: WMZ4 Arbeit Device2 (10^0) | WMZ4 Arbeit Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48068 | 5576 | WMZ-W | #4WDev2e-3 | 48068: WMZ4 Arbeit Device2 (10^-3) | WMZ4 Arbeit Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48069 | 5576 | WMZ-W | #4WDev2Einh | 48069: WMZ4 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ4 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48070 | 5576 | WMZ-V | #4VDev2e4 | 48070: WMZ4 Volumen Device2 (10^4) | WMZ4 Volumen Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48071 | 5576 | WMZ-V | #4VDev2e0 | 48071: WMZ4 Volumen Device2 (10^0) | WMZ4 Volumen Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48072 | 5576 | WMZ-V | #4VDev2e-3 | 48072: WMZ4 Volumen Device2 (10^-3) | WMZ4 Volumen Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48073 | 5576 | WMZ-V | #4VDev2Einh | 48073: WMZ4 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48074 | 5576 | WMZ-W | #4WTa1e4 | 48074: WMZ4 Arbeit Tarif1 (10^4) | WMZ4 Arbeit Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48075 | 5576 | WMZ-W | #4WTa1e0 | 48075: WMZ4 Arbeit Tarif1 (10^0) | WMZ4 Arbeit Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48076 | 5576 | WMZ-W | #4WTa1e-3 | 48076: WMZ4 Arbeit Tarif1 (10^-3) | WMZ4 Arbeit Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48077 | 5576 | WMZ-W | #4WTa1Einh | 48077: WMZ4 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ4 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48078 | 5576 | WMZ-V | #4VTa1e4 | 48078: WMZ4 Volumen Tarif1 (10^4) | WMZ4 Volumen Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48079 | 5576 | WMZ-V | #4VTa1e0 | 48079: WMZ4 Volumen Tarif1 (10^0) | WMZ4 Volumen Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48080 | 5576 | WMZ-V | #4VTa1e-3 | 48080: WMZ4 Volumen Tarif1 (10^-3) | WMZ4 Volumen Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48081 | 5576 | WMZ-V | #4VTa1Einh | 48081: WMZ4 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48082 | 5576 | WMZ-W | #4WTa2e4 | 48082: WMZ4 Arbeit Tarif2 (10^4) | WMZ4 Arbeit Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48083 | 5576 | WMZ-W | #4WTa2e0 | 48083: WMZ4 Arbeit Tarif2 (10^0) | WMZ4 Arbeit Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48084 | 5576 | WMZ-W | #4WTa2e-3 | 48084: WMZ4 Arbeit Tarif2 (10^-3) | WMZ4 Arbeit Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48085 | 5576 | WMZ-W | #4WTa2Einh | 48085: WMZ4 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ4 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48086 | 5576 | WMZ-V | #4VTa2e4 | 48086: WMZ4 Volumen Tarif2 (10^4) | WMZ4 Volumen Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48087 | 5576 | WMZ-V | #4VTa2e0 | 48087: WMZ4 Volumen Tarif2 (10^0) | WMZ4 Volumen Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48088 | 5576 | WMZ-V | #4VTa2e-3 | 48088: WMZ4 Volumen Tarif2 (10^-3) | WMZ4 Volumen Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48089 | 5576 | WMZ-V | #4VTa2Einh | 48089: WMZ4 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48090 | 5576 | WMZ-SON | #4SysIDHB | 48090: WMZ4 Identnummer obere 4 Stellen | WMZ4 Identnummer obere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48091 | 5576 | WMZ-SON | #4SysIDLB | 48091: WMZ4 Identnummer untere 4 Stellen | WMZ4 Identnummer untere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48092 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1HCAe7 | 48092: WMZ4 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ4 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
48093 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1HCAe4 | 48093: WMZ4 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ4 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48094 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1HCAe0 | 48094: WMZ4 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ4 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48095 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev2HCAe7 | 48095: WMZ4 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ4 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
48096 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev2HCAe4 | 48096: WMZ4 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ4 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48097 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev2HCAe0 | 48097: WMZ4 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ4 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48098 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev3HCAe7 | 48098: WMZ4 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ4 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
48099 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev3HCAe4 | 48099: WMZ4 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ4 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48100 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev3HCAe0 | 48100: WMZ4 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ4 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48101 | 5576 | WMZ-Q | #4QDev1Nr5e4 | 48101: WMZ4 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | WMZ4 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48102 | 5576 | WMZ-Q | #4QDev1Nr5e0 | 48102: WMZ4 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | WMZ4 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48103 | 5576 | WMZ-Q | #4QDev1Nr5e-3 | 48103: WMZ4 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | WMZ4 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48104 | 5576 | WMZ-Q | #4QDev1Nr5Einh | 48104: WMZ4 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | WMZ4 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48105 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1Nr5Jahr | 48105: WMZ4 Jahr für Dev1maxStorNr5 | WMZ4 Jahr für Dev1maxStorNr5 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48106 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1Nr5Datum | 48106: WMZ4 Datum für Dev1maxStorNr5 | WMZ4 Datum für Dev1maxStorNr5 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48107 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1Nr5Zeit | 48107: WMZ4 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | WMZ4 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
48108 | 5576 | WMZ-P | #4PDev1Nr1e4 | 48108: WMZ4 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | WMZ4 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48109 | 5576 | WMZ-P | #4PDev1Nr1e0 | 48109: WMZ4 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | WMZ4 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48110 | 5576 | WMZ-P | #4PDev1Nr1e-3 | 48110: WMZ4 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | WMZ4 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48111 | 5576 | WMZ-P | #4PDev1Nr1Einh | 48111: WMZ4 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | WMZ4 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48112 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1Nr1Jahr | 48112: WMZ4 Jahr für Dev1maxStorNr1 | WMZ4 Jahr für Dev1maxStorNr1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48113 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1Nr1Datum | 48113: WMZ4 Datum für Dev1maxStorNr1 | WMZ4 Datum für Dev1maxStorNr1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48114 | 5576 | WMZ-SON | #4Dev1Nr1Zeit | 48114: WMZ4 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | WMZ4 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
48115 | 5576 | WMZ-P | #4Pmaxe4 | 48115: WMZ4 Leistung max (10^4) | WMZ4 Leistung max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48116 | 5576 | WMZ-P | #4Pmaxe0 | 48116: WMZ4 Leistung max (10^0) | WMZ4 Leistung max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48117 | 5576 | WMZ-P | #4Pmaxe-3 | 48117: WMZ4 Leistung max (10^-3) | WMZ4 Leistung max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48118 | 5576 | WMZ-P | #4PmaxEinh | 48118: WMZ4 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | WMZ4 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48119 | 5576 | WMZ-Q | #4Qmaxe4 | 48119: WMZ4 Durchfluß max (10^4) | WMZ4 Durchfluß max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48120 | 5576 | WMZ-Q | #4Qmaxe0 | 48120: WMZ4 Durchfluß max (10^0) | WMZ4 Durchfluß max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48121 | 5576 | WMZ-Q | #4Qmaxe-3 | 48121: WMZ4 Durchfluß max (10^-3) | WMZ4 Durchfluß max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48122 | 5576 | WMZ-Q | #4QmaxEinh | 48122: WMZ4 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | WMZ4 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48124 | 5576 | WMZ-VL | #4VLmaxe0 | 48124: WMZ4 Vorlauftemperatur max (10^0) | WMZ4 Vorlauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
48125 | 5576 | WMZ-VL | #4VLmaxe-3 | 48125: WMZ4 Vorlauftemperatur max (10^-3) | WMZ4 Vorlauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48126 | 5576 | WMZ-VL | #4VLmaxEinh | 48126: WMZ4 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | WMZ4 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48128 | 5576 | WMZ-RL | #4RLmaxe0 | 48128: WMZ4 Rücklauftemperatur max (10^0) | WMZ4 Rücklauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
48129 | 5576 | WMZ-RL | #4RLmaxe-3 | 48129: WMZ4 Rücklauftemperatur max (10^-3) | WMZ4 Rücklauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48130 | 5576 | WMZ-RL | #4RLmaxEinh | 48130: WMZ4 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | WMZ4 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48131 | 5576 | WMZ-SON | #4SysSlaveadr | 48131: WMZ4 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | WMZ4 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | 1 | 0.000 | 255000 | 0.000 | 255000 | 0 |  | 2
48132 | 5576 | WMZ-SON | #4DeltaTe0 | 48132: WMZ4 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | WMZ4 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
48133 | 5576 | WMZ-SON | #4DeltaTe-3 | 48133: WMZ4 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | WMZ4 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48134 | 5576 | WMZ-V | #4VTa3e4 | 48134: WMZ4 Volumen Tarif3 (10^4) | WMZ4 Volumen Tarif3 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48135 | 5576 | WMZ-V | #4VTa3e0 | 48135: WMZ4 Volumen Tarif3 (10^0) | WMZ4 Volumen Tarif3 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48136 | 5576 | WMZ-V | #4VTa3e-3 | 48136: WMZ4 Volumen Tarif3 (10^-3) | WMZ4 Volumen Tarif3 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48137 | 5576 | WMZ-V | #4VTa3Einh | 48137: WMZ4 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | WMZ4 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48138 | 5576 | WMZ-P | #4PTa1Nr24e4 | 48138: WMZ4 P Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ4 P Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48139 | 5576 | WMZ-P | #4PTa1Nr24e0 | 48139: WMZ4 P Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ4 P Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48140 | 5576 | WMZ-P | #4PTa1Nr24e-3 | 48140: WMZ4 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ4 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48141 | 5576 | WMZ-P | #4PTa1Nr24Einh | 48141: WMZ4 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | WMZ4 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48142 | 5576 | WMZ-Q | #4QTa1Nr24e4 | 48142: WMZ4 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ4 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48143 | 5576 | WMZ-Q | #4QTa1Nr24e0 | 48143: WMZ4 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ4 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48144 | 5576 | WMZ-Q | #4QTa1Nr24e-3 | 48144: WMZ4 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ4 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48145 | 5576 | WMZ-Q | #4QTa1Nr24Einh | 48145: WMZ4 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | WMZ4 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48146 | 5576 | WMZ-ERO | #4tErrore3 | 48146: WMZ4 Zeit während Fehler (10^3) | WMZ4 Zeit während Fehler (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48147 | 5576 | WMZ-ERO | #4tErrore0 | 48147: WMZ4 Zeit während Fehler (10^0) | WMZ4 Zeit während Fehler (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48148 | 5576 | WMZ-ERO | #4tInfoe3 | 48148: WMZ4 Info (10^3) | WMZ4 Info (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48149 | 5576 | WMZ-ERO | #4tInfoe0 | 48149: WMZ4 Info (10^0) | WMZ4 Info (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48500 | 5576 | WMZ-ERO | #5SysWMZFLAG | 48500: WMZ5 Betriebszustand | WMZ5 Betriebszustand | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 266
48501 | 5576 | WMZ-ERO | #5SysFSR | 48501: WMZ5 Fehlerstatus-Register | WMZ5 Fehlerstatus-Register | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 266
48502 | 5576 | WMZ-SON | #5VDatum | 48502: WMZ5 Lesedatum Volumen | WMZ5 Lesedatum Volumen | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 10
48503 | 5576 | WMZ-SON | #5VZeit | 48503: WMZ5 Leseuhrzeit Volumen | WMZ5 Leseuhrzeit Volumen | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 10
48504 | 5576 | WMZ-SON | #5tBtre3 | 48504: WMZ5 Betriebszeit x 10^3 | WMZ5 Betriebszeit x 10^3 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
48505 | 5576 | WMZ-SON | #5tBtre0 | 48505: WMZ5 Betriebszeit x 10^0 | WMZ5 Betriebszeit x 10^0 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
48506 | 5576 | WMZ-Q | #5Qe4 | 48506: WMZ5 Durchfluß (10^4) | WMZ5 Durchfluß (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
48507 | 5576 | WMZ-Q | #5Qe0 | 48507: WMZ5 Durchfluß (10^0) | WMZ5 Durchfluß (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
48508 | 5576 | WMZ-Q | #5Qe-3 | 48508: WMZ5 Durchfluß (10^-3) | WMZ5 Durchfluß (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
48509 | 5576 | WMZ-Q | #5QEinh | 48509: WMZ5 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | WMZ5 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48510 | 5576 | WMZ-V | #5Ve4 | 48510: WMZ5 Volumen (10^4) | WMZ5 Volumen (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
48511 | 5576 | WMZ-V | #5Ve0 | 48511: WMZ5 Volumen (10^0) | WMZ5 Volumen (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
48512 | 5576 | WMZ-V | #5Ve-3 | 48512: WMZ5 Volumen (10^-3) | WMZ5 Volumen (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
48513 | 5576 | WMZ-V | #5VEinh | 48513: WMZ5 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48514 | 5576 | WMZ-P | #5Pe4 | 48514: WMZ5 Leistung (10^4) | WMZ5 Leistung (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
48515 | 5576 | WMZ-P | #5Pe0 | 48515: WMZ5 Leistung (10^0) | WMZ5 Leistung (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
48516 | 5576 | WMZ-P | #5Pe-3 | 48516: WMZ5 Leistung (10^-3) | WMZ5 Leistung (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
48517 | 5576 | WMZ-P | #5PEinh | 48517: WMZ5 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | WMZ5 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48518 | 5576 | WMZ-W | #5We4 | 48518: WMZ5 Arbeit (10^4) | WMZ5 Arbeit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 266
48519 | 5576 | WMZ-W | #5We0 | 48519: WMZ5 Arbeit (10^0) | WMZ5 Arbeit (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 266
48520 | 5576 | WMZ-W | #5We-3 | 48520: WMZ5 Arbeit (10^-3) | WMZ5 Arbeit (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
48521 | 5576 | WMZ-W | #5WEinh | 48521: WMZ5 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | WMZ5 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 10
48522 | 5576 | WMZ-SON | #5Hersteller-ID | 48522: WMZ5 Hersteller-Identifikation | WMZ5 Hersteller-Identifikation | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
48523 | 5576 | WMZ-VL | #5VLe0 | 48523: WMZ5 Vorlauftemperatur (10^0) | WMZ5 Vorlauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 266
48524 | 5576 | WMZ-VL | #5VLe-3 | 48524: WMZ5 Vorlauftemperatur (10^-3) | WMZ5 Vorlauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
48525 | 5576 | WMZ-VL | #5VLEinh | 48525: WMZ5 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | WMZ5 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48526 | 5576 | WMZ-SON | #5WMZ-Firmware | 48526: WMZ5 Firmware-Version Zähler | WMZ5 Firmware-Version Zähler | 1 | 0.000 | 65000000 | 0.000 | 650000 | 2 |  | 10
48527 | 5576 | WMZ-RL | #5RLe0 | 48527: WMZ5 Rücklauftemperatur (10^0) | WMZ5 Rücklauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 266
48528 | 5576 | WMZ-RL | #5RLe-3 | 48528: WMZ5 Rücklauftemperatur (10^-3) | WMZ5 Rücklauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 266
48529 | 5576 | WMZ-RL | #5RLEinh | 48529: WMZ5 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | WMZ5 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
48531 | 5576 | WMZ-SON | #5SysAnsFail | 48531: WMZ5 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ5 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
48532 | 5576 | WMZ-SON | #5SysZeroBack | 48532: WMZ5 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ5 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
48536 | 5576 | WMZ-SON | #5STagDatum | 48536: WMZ5 Lesedatum Stichtag | WMZ5 Lesedatum Stichtag | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48537 | 5576 | WMZ-SON | #5STagZeit | 48537: WMZ5 Leseuhrzeit Stichtag | WMZ5 Leseuhrzeit Stichtag | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
48538 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag1e4 | 48538: WMZ5 Arbeit Stichtag1 (10^4) | WMZ5 Arbeit Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48539 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag1e0 | 48539: WMZ5 Arbeit Stichtag1 (10^0) | WMZ5 Arbeit Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48540 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag1e-3 | 48540: WMZ5 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | WMZ5 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48541 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag1Einh | 48541: WMZ5 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ5 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48542 | 5576 | WMZ-SON | #5STag1Jahr | 48542: WMZ5 Jahr Stichtag 1 | WMZ5 Jahr Stichtag 1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48543 | 5576 | WMZ-SON | #5STag1Datum | 48543: WMZ5 Datum Stichtag 1 | WMZ5 Datum Stichtag 1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48544 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag1e4 | 48544: WMZ5 Volumen Stichtag1 (10^4) | WMZ5 Volumen Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48545 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag1e0 | 48545: WMZ5 Volumen Stichtag1 (10^0) | WMZ5 Volumen Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48546 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag1e-3 | 48546: WMZ5 Volumen Stichtag1 (10^-3) | WMZ5 Volumen Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48547 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag1Einh | 48547: WMZ5 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48548 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag2e4 | 48548: WMZ5 Arbeit Stichtag2 (10^4) | WMZ5 Arbeit Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48549 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag2e0 | 48549: WMZ5 Arbeit Stichtag2 (10^0) | WMZ5 Arbeit Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48550 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag2e-3 | 48550: WMZ5 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | WMZ5 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48551 | 5576 | WMZ-W | #5WSTag2Einh | 48551: WMZ5 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ5 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48552 | 5576 | WMZ-SON | #5STag2Jahr | 48552: WMZ5 Jahr Stichtag2 | WMZ5 Jahr Stichtag2 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48553 | 5576 | WMZ-SON | #5STag2Datum | 48553: WMZ5 Datum Stichtag2 | WMZ5 Datum Stichtag2 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48554 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag2e4 | 48554: WMZ5 Volumen Stichtag2 (10^4) | WMZ5 Volumen Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48555 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag2e0 | 48555: WMZ5 Volumen Stichtag2 (10^0) | WMZ5 Volumen Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48556 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag2e-3 | 48556: WMZ5 Volumen Stichtag2 (10^-3) | WMZ5 Volumen Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48557 | 5576 | WMZ-V | #5VSTag2Einh | 48557: WMZ5 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48558 | 5576 | WMZ-W | #5WDev1e4 | 48558: WMZ5 Arbeit Device1 (10^4) | WMZ5 Arbeit Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48559 | 5576 | WMZ-W | #5WDev1e0 | 48559: WMZ5 Arbeit Device1 (10^0) | WMZ5 Arbeit Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48560 | 5576 | WMZ-W | #5WDev1e-3 | 48560: WMZ5 Arbeit Device1 (10^-3) | WMZ5 Arbeit Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48561 | 5576 | WMZ-W | #5WDev1Einh | 48561: WMZ5 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ5 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48562 | 5576 | WMZ-V | #5VDev1e4 | 48562: WMZ5 Volumen Device1 (10^4) | WMZ5 Volumen Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48563 | 5576 | WMZ-V | #5VDev1e0 | 48563: WMZ5 Volumen Device1 (10^0) | WMZ5 Volumen Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48564 | 5576 | WMZ-V | #5VDev1e-3 | 48564: WMZ5 Volumen Device1 (10^-3) | WMZ5 Volumen Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48565 | 5576 | WMZ-V | #5VDev1Einh | 48565: WMZ5 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48566 | 5576 | WMZ-W | #5WDev2e4 | 48566: WMZ5 Arbeit Device2 (10^4) | WMZ5 Arbeit Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48567 | 5576 | WMZ-W | #5WDev2e0 | 48567: WMZ5 Arbeit Device2 (10^0) | WMZ5 Arbeit Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48568 | 5576 | WMZ-W | #5WDev2e-3 | 48568: WMZ5 Arbeit Device2 (10^-3) | WMZ5 Arbeit Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48569 | 5576 | WMZ-W | #5WDev2Einh | 48569: WMZ5 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ5 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48570 | 5576 | WMZ-V | #5VDev2e4 | 48570: WMZ5 Volumen Device2 (10^4) | WMZ5 Volumen Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48571 | 5576 | WMZ-V | #5VDev2e0 | 48571: WMZ5 Volumen Device2 (10^0) | WMZ5 Volumen Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48572 | 5576 | WMZ-V | #5VDev2e-3 | 48572: WMZ5 Volumen Device2 (10^-3) | WMZ5 Volumen Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48573 | 5576 | WMZ-V | #5VDev2Einh | 48573: WMZ5 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48574 | 5576 | WMZ-W | #5WTa1e4 | 48574: WMZ5 Arbeit Tarif1 (10^4) | WMZ5 Arbeit Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48575 | 5576 | WMZ-W | #5WTa1e0 | 48575: WMZ5 Arbeit Tarif1 (10^0) | WMZ5 Arbeit Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48576 | 5576 | WMZ-W | #5WTa1e-3 | 48576: WMZ5 Arbeit Tarif1 (10^-3) | WMZ5 Arbeit Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48577 | 5576 | WMZ-W | #5WTa1Einh | 48577: WMZ5 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ5 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48578 | 5576 | WMZ-V | #5VTa1e4 | 48578: WMZ5 Volumen Tarif1 (10^4) | WMZ5 Volumen Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48579 | 5576 | WMZ-V | #5VTa1e0 | 48579: WMZ5 Volumen Tarif1 (10^0) | WMZ5 Volumen Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48580 | 5576 | WMZ-V | #5VTa1e-3 | 48580: WMZ5 Volumen Tarif1 (10^-3) | WMZ5 Volumen Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48581 | 5576 | WMZ-V | #5VTa1Einh | 48581: WMZ5 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48582 | 5576 | WMZ-W | #5WTa2e4 | 48582: WMZ5 Arbeit Tarif2 (10^4) | WMZ5 Arbeit Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48583 | 5576 | WMZ-W | #5WTa2e0 | 48583: WMZ5 Arbeit Tarif2 (10^0) | WMZ5 Arbeit Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48584 | 5576 | WMZ-W | #5WTa2e-3 | 48584: WMZ5 Arbeit Tarif2 (10^-3) | WMZ5 Arbeit Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48585 | 5576 | WMZ-W | #5WTa2Einh | 48585: WMZ5 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ5 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
48586 | 5576 | WMZ-V | #5VTa2e4 | 48586: WMZ5 Volumen Tarif2 (10^4) | WMZ5 Volumen Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48587 | 5576 | WMZ-V | #5VTa2e0 | 48587: WMZ5 Volumen Tarif2 (10^0) | WMZ5 Volumen Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48588 | 5576 | WMZ-V | #5VTa2e-3 | 48588: WMZ5 Volumen Tarif2 (10^-3) | WMZ5 Volumen Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48589 | 5576 | WMZ-V | #5VTa2Einh | 48589: WMZ5 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48590 | 5576 | WMZ-SON | #5SysIDHB | 48590: WMZ5 Identnummer obere 4 Stellen | WMZ5 Identnummer obere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48591 | 5576 | WMZ-SON | #5SysIDLB | 48591: WMZ5 Identnummer untere 4 Stellen | WMZ5 Identnummer untere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48592 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1HCAe7 | 48592: WMZ5 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ5 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
48593 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1HCAe4 | 48593: WMZ5 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ5 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48594 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1HCAe0 | 48594: WMZ5 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ5 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48595 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev2HCAe7 | 48595: WMZ5 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ5 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
48596 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev2HCAe4 | 48596: WMZ5 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ5 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48597 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev2HCAe0 | 48597: WMZ5 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ5 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48598 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev3HCAe7 | 48598: WMZ5 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ5 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
48599 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev3HCAe4 | 48599: WMZ5 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ5 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48600 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev3HCAe0 | 48600: WMZ5 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ5 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48601 | 5576 | WMZ-Q | #5QDev1Nr5e4 | 48601: WMZ5 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | WMZ5 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48602 | 5576 | WMZ-Q | #5QDev1Nr5e0 | 48602: WMZ5 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | WMZ5 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48603 | 5576 | WMZ-Q | #5QDev1Nr5e-3 | 48603: WMZ5 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | WMZ5 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48604 | 5576 | WMZ-Q | #5QDev1Nr5Einh | 48604: WMZ5 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | WMZ5 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48605 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1Nr5Jahr | 48605: WMZ5 Jahr für Dev1maxStorNr5 | WMZ5 Jahr für Dev1maxStorNr5 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48606 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1Nr5Datum | 48606: WMZ5 Datum für Dev1maxStorNr5 | WMZ5 Datum für Dev1maxStorNr5 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48607 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1Nr5Zeit | 48607: WMZ5 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | WMZ5 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
48608 | 5576 | WMZ-P | #5PDev1Nr1e4 | 48608: WMZ5 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | WMZ5 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48609 | 5576 | WMZ-P | #5PDev1Nr1e0 | 48609: WMZ5 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | WMZ5 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48610 | 5576 | WMZ-P | #5PDev1Nr1e-3 | 48610: WMZ5 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | WMZ5 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48611 | 5576 | WMZ-P | #5PDev1Nr1Einh | 48611: WMZ5 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | WMZ5 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48612 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1Nr1Jahr | 48612: WMZ5 Jahr für Dev1maxStorNr1 | WMZ5 Jahr für Dev1maxStorNr1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
48613 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1Nr1Datum | 48613: WMZ5 Datum für Dev1maxStorNr1 | WMZ5 Datum für Dev1maxStorNr1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
48614 | 5576 | WMZ-SON | #5Dev1Nr1Zeit | 48614: WMZ5 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | WMZ5 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
48615 | 5576 | WMZ-P | #5Pmaxe4 | 48615: WMZ5 Leistung max (10^4) | WMZ5 Leistung max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48616 | 5576 | WMZ-P | #5Pmaxe0 | 48616: WMZ5 Leistung max (10^0) | WMZ5 Leistung max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48617 | 5576 | WMZ-P | #5Pmaxe-3 | 48617: WMZ5 Leistung max (10^-3) | WMZ5 Leistung max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48618 | 5576 | WMZ-P | #5PmaxEinh | 48618: WMZ5 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | WMZ5 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48619 | 5576 | WMZ-Q | #5Qmaxe4 | 48619: WMZ5 Durchfluß max (10^4) | WMZ5 Durchfluß max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48620 | 5576 | WMZ-Q | #5Qmaxe0 | 48620: WMZ5 Durchfluß max (10^0) | WMZ5 Durchfluß max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48621 | 5576 | WMZ-Q | #5Qmaxe-3 | 48621: WMZ5 Durchfluß max (10^-3) | WMZ5 Durchfluß max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48622 | 5576 | WMZ-Q | #5QmaxEinh | 48622: WMZ5 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | WMZ5 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48624 | 5576 | WMZ-VL | #5VLmaxe0 | 48624: WMZ5 Vorlauftemperatur max (10^0) | WMZ5 Vorlauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
48625 | 5576 | WMZ-VL | #5VLmaxe-3 | 48625: WMZ5 Vorlauftemperatur max (10^-3) | WMZ5 Vorlauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48626 | 5576 | WMZ-VL | #5VLmaxEinh | 48626: WMZ5 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | WMZ5 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48628 | 5576 | WMZ-RL | #5RLmaxe0 | 48628: WMZ5 Rücklauftemperatur max (10^0) | WMZ5 Rücklauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
48629 | 5576 | WMZ-RL | #5RLmaxe-3 | 48629: WMZ5 Rücklauftemperatur max (10^-3) | WMZ5 Rücklauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48630 | 5576 | WMZ-RL | #5RLmaxEinh | 48630: WMZ5 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | WMZ5 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48631 | 5576 | WMZ-SON | #5SysSlaveadr | 48631: WMZ5 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | WMZ5 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | 1 | 0.000 | 255000 | 0.000 | 255000 | 0 |  | 2
48632 | 5576 | WMZ-SON | #5DeltaTe0 | 48632: WMZ5 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | WMZ5 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
48633 | 5576 | WMZ-SON | #5DeltaTe-3 | 48633: WMZ5 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | WMZ5 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48634 | 5576 | WMZ-V | #5VTa3e4 | 48634: WMZ5 Volumen Tarif3 (10^4) | WMZ5 Volumen Tarif3 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48635 | 5576 | WMZ-V | #5VTa3e0 | 48635: WMZ5 Volumen Tarif3 (10^0) | WMZ5 Volumen Tarif3 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48636 | 5576 | WMZ-V | #5VTa3e-3 | 48636: WMZ5 Volumen Tarif3 (10^-3) | WMZ5 Volumen Tarif3 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48637 | 5576 | WMZ-V | #5VTa3Einh | 48637: WMZ5 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | WMZ5 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48638 | 5576 | WMZ-P | #5PTa1Nr24e4 | 48638: WMZ5 P Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ5 P Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48639 | 5576 | WMZ-P | #5PTa1Nr24e0 | 48639: WMZ5 P Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ5 P Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48640 | 5576 | WMZ-P | #5PTa1Nr24e-3 | 48640: WMZ5 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ5 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48641 | 5576 | WMZ-P | #5PTa1Nr24Einh | 48641: WMZ5 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | WMZ5 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48642 | 5576 | WMZ-Q | #5QTa1Nr24e4 | 48642: WMZ5 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ5 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
48643 | 5576 | WMZ-Q | #5QTa1Nr24e0 | 48643: WMZ5 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ5 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
48644 | 5576 | WMZ-Q | #5QTa1Nr24e-3 | 48644: WMZ5 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ5 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
48645 | 5576 | WMZ-Q | #5QTa1Nr24Einh | 48645: WMZ5 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | WMZ5 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48646 | 5576 | WMZ-ERO | #5tErrore3 | 48646: WMZ5 Zeit während Fehler (10^3) | WMZ5 Zeit während Fehler (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48647 | 5576 | WMZ-ERO | #5tErrore0 | 48647: WMZ5 Zeit während Fehler (10^0) | WMZ5 Zeit während Fehler (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48648 | 5576 | WMZ-ERO | #5tInfoe3 | 48648: WMZ5 Info (10^3) | WMZ5 Info (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
48649 | 5576 | WMZ-ERO | #5tInfoe0 | 48649: WMZ5 Info (10^0) | WMZ5 Info (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49000 | 5576 | WMZ-ERO | #6SysWMZFLAG | 49000: WMZ6 Betriebszustand | WMZ6 Betriebszustand | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 138
49001 | 5576 | WMZ-ERO | #6SysFSR | 49001: WMZ6 Fehlerstatus-Register | WMZ6 Fehlerstatus-Register | 1 | 0.000 | 32767000 | 0.000 | 32767000 | 0 |  | 138
49002 | 5576 | WMZ-SON | #6VDatum | 49002: WMZ6 Lesedatum Volumen | WMZ6 Lesedatum Volumen | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 10
49003 | 5576 | WMZ-SON | #6VZeit | 49003: WMZ6 Leseuhrzeit Volumen | WMZ6 Leseuhrzeit Volumen | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 10
49004 | 5576 | WMZ-SON | #6tBtre3 | 49004: WMZ6 Betriebszeit x 10^3 | WMZ6 Betriebszeit x 10^3 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
49005 | 5576 | WMZ-SON | #6tBtre0 | 49005: WMZ6 Betriebszeit x 10^0 | WMZ6 Betriebszeit x 10^0 | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
49006 | 5576 | WMZ-Q | #6Qe4 | 49006: WMZ6 Durchfluß (10^4) | WMZ6 Durchfluß (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
49007 | 5576 | WMZ-Q | #6Qe0 | 49007: WMZ6 Durchfluß (10^0) | WMZ6 Durchfluß (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
49008 | 5576 | WMZ-Q | #6Qe-3 | 49008: WMZ6 Durchfluß (10^-3) | WMZ6 Durchfluß (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
49009 | 5576 | WMZ-Q | #6QEinh | 49009: WMZ6 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | WMZ6 Einheit Durchfluß, 0=m³/h, 1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
49010 | 5576 | WMZ-V | #6Ve4 | 49010: WMZ6 Volumen (10^4) | WMZ6 Volumen (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
49011 | 5576 | WMZ-V | #6Ve0 | 49011: WMZ6 Volumen (10^0) | WMZ6 Volumen (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
49012 | 5576 | WMZ-V | #6Ve-3 | 49012: WMZ6 Volumen (10^-3) | WMZ6 Volumen (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
49013 | 5576 | WMZ-V | #6VEinh | 49013: WMZ6 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
49014 | 5576 | WMZ-P | #6Pe4 | 49014: WMZ6 Leistung (10^4) | WMZ6 Leistung (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
49015 | 5576 | WMZ-P | #6Pe0 | 49015: WMZ6 Leistung (10^0) | WMZ6 Leistung (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
49016 | 5576 | WMZ-P | #6Pe-3 | 49016: WMZ6 Leistung (10^-3) | WMZ6 Leistung (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
49017 | 5576 | WMZ-P | #6PEinh | 49017: WMZ6 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | WMZ6 Einheit Leistung, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
49018 | 5576 | WMZ-W | #6We4 | 49018: WMZ6 Arbeit (10^4) | WMZ6 Arbeit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 138
49019 | 5576 | WMZ-W | #6We0 | 49019: WMZ6 Arbeit (10^0) | WMZ6 Arbeit (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 138
49020 | 5576 | WMZ-W | #6We-3 | 49020: WMZ6 Arbeit (10^-3) | WMZ6 Arbeit (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
49021 | 5576 | WMZ-W | #6WEinh | 49021: WMZ6 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | WMZ6 Einheit Arbeit, 0=MWh, 1=kWh, 2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 10
49022 | 5576 | WMZ-SON | #6Hersteller-ID | 49022: WMZ6 Hersteller-Identifikation | WMZ6 Hersteller-Identifikation | 1 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 10
49023 | 5576 | WMZ-VL | #6VLe0 | 49023: WMZ6 Vorlauftemperatur (10^0) | WMZ6 Vorlauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 138
49024 | 5576 | WMZ-VL | #6VLe-3 | 49024: WMZ6 Vorlauftemperatur (10^-3) | WMZ6 Vorlauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
49025 | 5576 | WMZ-VL | #6VLEinh | 49025: WMZ6 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | WMZ6 Einheit Vorlauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
49026 | 5576 | WMZ-SON | #6WMZ-Firmware | 49026: WMZ6 Firmware-Version Zähler | WMZ6 Firmware-Version Zähler | 1 | 0.000 | 65000000 | 0.000 | 650000 | 2 |  | 10
49027 | 5576 | WMZ-RL | #6RLe0 | 49027: WMZ6 Rücklauftemperatur (10^0) | WMZ6 Rücklauftemperatur (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 138
49028 | 5576 | WMZ-RL | #6RLe-3 | 49028: WMZ6 Rücklauftemperatur (10^-3) | WMZ6 Rücklauftemperatur (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 138
49029 | 5576 | WMZ-RL | #6RLEinh | 49029: WMZ6 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | WMZ6 Einheit Rücklauftemperatur, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 10
49031 | 5576 | WMZ-SON | #6SysAnsFail | 49031: WMZ6 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ6 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
49032 | 5576 | WMZ-SON | #6SysZeroBack | 49032: WMZ6 Testregister für den internen Gebrauch | WMZ6 Testregister für den internen Gebrauch | 0 | 0.000 | 65535000 | 0.000 | 65535000 | 0 |  | 2
49036 | 5576 | WMZ-SON | #6STagDatum | 49036: WMZ6 Lesedatum Stichtag | WMZ6 Lesedatum Stichtag | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
49037 | 5576 | WMZ-SON | #6STagZeit | 49037: WMZ6 Leseuhrzeit Stichtag | WMZ6 Leseuhrzeit Stichtag | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
49038 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag1e4 | 49038: WMZ6 Arbeit Stichtag1 (10^4) | WMZ6 Arbeit Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49039 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag1e0 | 49039: WMZ6 Arbeit Stichtag1 (10^0) | WMZ6 Arbeit Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49040 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag1e-3 | 49040: WMZ6 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | WMZ6 Arbeit Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49041 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag1Einh | 49041: WMZ6 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ6 Einheit Arbeit Stichtag 1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
49042 | 5576 | WMZ-SON | #6STag1Jahr | 49042: WMZ6 Jahr Stichtag 1 | WMZ6 Jahr Stichtag 1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
49043 | 5576 | WMZ-SON | #6STag1Datum | 49043: WMZ6 Datum Stichtag 1 | WMZ6 Datum Stichtag 1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
49044 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag1e4 | 49044: WMZ6 Volumen Stichtag1 (10^4) | WMZ6 Volumen Stichtag1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49045 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag1e0 | 49045: WMZ6 Volumen Stichtag1 (10^0) | WMZ6 Volumen Stichtag1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49046 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag1e-3 | 49046: WMZ6 Volumen Stichtag1 (10^-3) | WMZ6 Volumen Stichtag1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49047 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag1Einh | 49047: WMZ6 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen Stichtag1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49048 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag2e4 | 49048: WMZ6 Arbeit Stichtag2 (10^4) | WMZ6 Arbeit Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49049 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag2e0 | 49049: WMZ6 Arbeit Stichtag2 (10^0) | WMZ6 Arbeit Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49050 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag2e-3 | 49050: WMZ6 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | WMZ6 Arbeit Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49051 | 5576 | WMZ-W | #6WSTag2Einh | 49051: WMZ6 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ6 Einheit Arbeit Stichtag 2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
49052 | 5576 | WMZ-SON | #6STag2Jahr | 49052: WMZ6 Jahr Stichtag2 | WMZ6 Jahr Stichtag2 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
49053 | 5576 | WMZ-SON | #6STag2Datum | 49053: WMZ6 Datum Stichtag2 | WMZ6 Datum Stichtag2 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
49054 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag2e4 | 49054: WMZ6 Volumen Stichtag2 (10^4) | WMZ6 Volumen Stichtag2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49055 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag2e0 | 49055: WMZ6 Volumen Stichtag2 (10^0) | WMZ6 Volumen Stichtag2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49056 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag2e-3 | 49056: WMZ6 Volumen Stichtag2 (10^-3) | WMZ6 Volumen Stichtag2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49057 | 5576 | WMZ-V | #6VSTag2Einh | 49057: WMZ6 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen Stichtag2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49058 | 5576 | WMZ-W | #6WDev1e4 | 49058: WMZ6 Arbeit Device1 (10^4) | WMZ6 Arbeit Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49059 | 5576 | WMZ-W | #6WDev1e0 | 49059: WMZ6 Arbeit Device1 (10^0) | WMZ6 Arbeit Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49060 | 5576 | WMZ-W | #6WDev1e-3 | 49060: WMZ6 Arbeit Device1 (10^-3) | WMZ6 Arbeit Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49061 | 5576 | WMZ-W | #6WDev1Einh | 49061: WMZ6 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ6 Device1-Arbeit Einheit,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
49062 | 5576 | WMZ-V | #6VDev1e4 | 49062: WMZ6 Volumen Device1 (10^4) | WMZ6 Volumen Device1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49063 | 5576 | WMZ-V | #6VDev1e0 | 49063: WMZ6 Volumen Device1 (10^0) | WMZ6 Volumen Device1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49064 | 5576 | WMZ-V | #6VDev1e-3 | 49064: WMZ6 Volumen Device1 (10^-3) | WMZ6 Volumen Device1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49065 | 5576 | WMZ-V | #6VDev1Einh | 49065: WMZ6 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen Device1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49066 | 5576 | WMZ-W | #6WDev2e4 | 49066: WMZ6 Arbeit Device2 (10^4) | WMZ6 Arbeit Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49067 | 5576 | WMZ-W | #6WDev2e0 | 49067: WMZ6 Arbeit Device2 (10^0) | WMZ6 Arbeit Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49068 | 5576 | WMZ-W | #6WDev2e-3 | 49068: WMZ6 Arbeit Device2 (10^-3) | WMZ6 Arbeit Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49069 | 5576 | WMZ-W | #6WDev2Einh | 49069: WMZ6 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ6 Einheit Arbeit Device2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
49070 | 5576 | WMZ-V | #6VDev2e4 | 49070: WMZ6 Volumen Device2 (10^4) | WMZ6 Volumen Device2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49071 | 5576 | WMZ-V | #6VDev2e0 | 49071: WMZ6 Volumen Device2 (10^0) | WMZ6 Volumen Device2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49072 | 5576 | WMZ-V | #6VDev2e-3 | 49072: WMZ6 Volumen Device2 (10^-3) | WMZ6 Volumen Device2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49073 | 5576 | WMZ-V | #6VDev2Einh | 49073: WMZ6 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen Device2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49074 | 5576 | WMZ-W | #6WTa1e4 | 49074: WMZ6 Arbeit Tarif1 (10^4) | WMZ6 Arbeit Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49075 | 5576 | WMZ-W | #6WTa1e0 | 49075: WMZ6 Arbeit Tarif1 (10^0) | WMZ6 Arbeit Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49076 | 5576 | WMZ-W | #6WTa1e-3 | 49076: WMZ6 Arbeit Tarif1 (10^-3) | WMZ6 Arbeit Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49077 | 5576 | WMZ-W | #6WTa1Einh | 49077: WMZ6 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ6 Einheit Arbeit Tarif1,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
49078 | 5576 | WMZ-V | #6VTa1e4 | 49078: WMZ6 Volumen Tarif1 (10^4) | WMZ6 Volumen Tarif1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49079 | 5576 | WMZ-V | #6VTa1e0 | 49079: WMZ6 Volumen Tarif1 (10^0) | WMZ6 Volumen Tarif1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49080 | 5576 | WMZ-V | #6VTa1e-3 | 49080: WMZ6 Volumen Tarif1 (10^-3) | WMZ6 Volumen Tarif1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49081 | 5576 | WMZ-V | #6VTa1Einh | 49081: WMZ6 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen Tarif1, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49082 | 5576 | WMZ-W | #6WTa2e4 | 49082: WMZ6 Arbeit Tarif2 (10^4) | WMZ6 Arbeit Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49083 | 5576 | WMZ-W | #6WTa2e0 | 49083: WMZ6 Arbeit Tarif2 (10^0) | WMZ6 Arbeit Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49084 | 5576 | WMZ-W | #6WTa2e-3 | 49084: WMZ6 Arbeit Tarif2 (10^-3) | WMZ6 Arbeit Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49085 | 5576 | WMZ-W | #6WTa2Einh | 49085: WMZ6 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | WMZ6 Einheit Arbeit Tarif2,0=MWh,1=kWh,2=GJ | 1 | 0.000 | 2000 | 0.000 | 2000 | 0 |  | 2
49086 | 5576 | WMZ-V | #6VTa2e4 | 49086: WMZ6 Volumen Tarif2 (10^4) | WMZ6 Volumen Tarif2 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49087 | 5576 | WMZ-V | #6VTa2e0 | 49087: WMZ6 Volumen Tarif2 (10^0) | WMZ6 Volumen Tarif2 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49088 | 5576 | WMZ-V | #6VTa2e-3 | 49088: WMZ6 Volumen Tarif2 (10^-3) | WMZ6 Volumen Tarif2 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49089 | 5576 | WMZ-V | #6VTa2Einh | 49089: WMZ6 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen Tarif2, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49090 | 5576 | WMZ-SON | #6SysIDHB | 49090: WMZ6 Identnummer obere 4 Stellen | WMZ6 Identnummer obere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49091 | 5576 | WMZ-SON | #6SysIDLB | 49091: WMZ6 Identnummer untere 4 Stellen | WMZ6 Identnummer untere 4 Stellen | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49092 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1HCAe7 | 49092: WMZ6 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ6 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
49093 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1HCAe4 | 49093: WMZ6 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ6 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49094 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1HCAe0 | 49094: WMZ6 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ6 Device 1 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49095 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev2HCAe7 | 49095: WMZ6 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ6 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
49096 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev2HCAe4 | 49096: WMZ6 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ6 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49097 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev2HCAe0 | 49097: WMZ6 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ6 Device 2 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49098 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev3HCAe7 | 49098: WMZ6 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | WMZ6 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^7) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000000 | 0 |  | 2
49099 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev3HCAe4 | 49099: WMZ6 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | WMZ6 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49100 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev3HCAe0 | 49100: WMZ6 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | WMZ6 Device 3 Zählen ohne Einheit (10^0) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49101 | 5576 | WMZ-Q | #6QDev1Nr5e4 | 49101: WMZ6 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | WMZ6 Qmax Dev1 Speichernr5 10^4 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49102 | 5576 | WMZ-Q | #6QDev1Nr5e0 | 49102: WMZ6 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | WMZ6 Qmax Dev1 Speichernr5 10^0 | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49103 | 5576 | WMZ-Q | #6QDev1Nr5e-3 | 49103: WMZ6 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | WMZ6 Qmax Dev1 Speichernr5 10^-3 | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49104 | 5576 | WMZ-Q | #6QDev1Nr5Einh | 49104: WMZ6 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | WMZ6 Einheit QmaxDev1Spnr5,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49105 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1Nr5Jahr | 49105: WMZ6 Jahr für Dev1maxStorNr5 | WMZ6 Jahr für Dev1maxStorNr5 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
49106 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1Nr5Datum | 49106: WMZ6 Datum für Dev1maxStorNr5 | WMZ6 Datum für Dev1maxStorNr5 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
49107 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1Nr5Zeit | 49107: WMZ6 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | WMZ6 Uhrzeit für Dev1maxStorNr5 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
49108 | 5576 | WMZ-P | #6PDev1Nr1e4 | 49108: WMZ6 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | WMZ6 Pmax für Dev1StorNr1 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49109 | 5576 | WMZ-P | #6PDev1Nr1e0 | 49109: WMZ6 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | WMZ6 Pmax für Dev1StorNr1 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49110 | 5576 | WMZ-P | #6PDev1Nr1e-3 | 49110: WMZ6 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | WMZ6 Pmax für Dev1StorNr1 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49111 | 5576 | WMZ-P | #6PDev1Nr1Einh | 49111: WMZ6 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | WMZ6 Einheit PmaxDev1StorNr1, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49112 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1Nr1Jahr | 49112: WMZ6 Jahr für Dev1maxStorNr1 | WMZ6 Jahr für Dev1maxStorNr1 | 1 | 1990000 | 2099000 | 1990000 | 2099000 | 0 |  | 2
49113 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1Nr1Datum | 49113: WMZ6 Datum für Dev1maxStorNr1 | WMZ6 Datum für Dev1maxStorNr1 | 1 | 101000 | 3112000 | 1010 | 31120 | 2 |  | 2
49114 | 5576 | WMZ-SON | #6Dev1Nr1Zeit | 49114: WMZ6 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | WMZ6 Uhrzeit für Dev1maxStorNr1 | 1 | 0.000 | 2359000 | 0.000 | 23590 | 2 | Uhr | 2
49115 | 5576 | WMZ-P | #6Pmaxe4 | 49115: WMZ6 Leistung max (10^4) | WMZ6 Leistung max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49116 | 5576 | WMZ-P | #6Pmaxe0 | 49116: WMZ6 Leistung max (10^0) | WMZ6 Leistung max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49117 | 5576 | WMZ-P | #6Pmaxe-3 | 49117: WMZ6 Leistung max (10^-3) | WMZ6 Leistung max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49118 | 5576 | WMZ-P | #6PmaxEinh | 49118: WMZ6 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | WMZ6 Einheit Leistung max, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49119 | 5576 | WMZ-Q | #6Qmaxe4 | 49119: WMZ6 Durchfluß max (10^4) | WMZ6 Durchfluß max (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49120 | 5576 | WMZ-Q | #6Qmaxe0 | 49120: WMZ6 Durchfluß max (10^0) | WMZ6 Durchfluß max (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49121 | 5576 | WMZ-Q | #6Qmaxe-3 | 49121: WMZ6 Durchfluß max (10^-3) | WMZ6 Durchfluß max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49122 | 5576 | WMZ-Q | #6QmaxEinh | 49122: WMZ6 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | WMZ6 Einheit Durchfluß max,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49124 | 5576 | WMZ-VL | #6VLmaxe0 | 49124: WMZ6 Vorlauftemperatur max (10^0) | WMZ6 Vorlauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
49125 | 5576 | WMZ-VL | #6VLmaxe-3 | 49125: WMZ6 Vorlauftemperatur max (10^-3) | WMZ6 Vorlauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49126 | 5576 | WMZ-VL | #6VLmaxEinh | 49126: WMZ6 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | WMZ6 Einheit Vorlauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49128 | 5576 | WMZ-RL | #6RLmaxe0 | 49128: WMZ6 Rücklauftemperatur max (10^0) | WMZ6 Rücklauftemperatur max (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
49129 | 5576 | WMZ-RL | #6RLmaxe-3 | 49129: WMZ6 Rücklauftemperatur max (10^-3) | WMZ6 Rücklauftemperatur max (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49130 | 5576 | WMZ-RL | #6RLmaxEinh | 49130: WMZ6 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | WMZ6 Einheit Rücklauftemperatur max, 0=°C | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49131 | 5576 | WMZ-SON | #6SysSlaveadr | 49131: WMZ6 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | WMZ6 echte WMZ-Adresse nach Zählerantwort | 1 | 0.000 | 255000 | 0.000 | 255000 | 0 |  | 2
49132 | 5576 | WMZ-SON | #6DeltaTe0 | 49132: WMZ6 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | WMZ6 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^0) | 1 | 0.000 | 200000 | 0.000 | 200000 | 0 |  | 2
49133 | 5576 | WMZ-SON | #6DeltaTe-3 | 49133: WMZ6 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | WMZ6 Differenz (Vorlauf-Rücklauf) (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49134 | 5576 | WMZ-V | #6VTa3e4 | 49134: WMZ6 Volumen Tarif3 (10^4) | WMZ6 Volumen Tarif3 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49135 | 5576 | WMZ-V | #6VTa3e0 | 49135: WMZ6 Volumen Tarif3 (10^0) | WMZ6 Volumen Tarif3 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49136 | 5576 | WMZ-V | #6VTa3e-3 | 49136: WMZ6 Volumen Tarif3 (10^-3) | WMZ6 Volumen Tarif3 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49137 | 5576 | WMZ-V | #6VTa3Einh | 49137: WMZ6 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | WMZ6 Einheit Volumen Tarif3, 0=m³, 1=l | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49138 | 5576 | WMZ-P | #6PTa1Nr24e4 | 49138: WMZ6 P Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ6 P Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49139 | 5576 | WMZ-P | #6PTa1Nr24e0 | 49139: WMZ6 P Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ6 P Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49140 | 5576 | WMZ-P | #6PTa1Nr24e-3 | 49140: WMZ6 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ6 P Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49141 | 5576 | WMZ-P | #6PTa1Nr24Einh | 49141: WMZ6 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | WMZ6 Einheit PTarif1StorNr24, 0=kW, 1=MW | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49142 | 5576 | WMZ-Q | #6QTa1Nr24e4 | 49142: WMZ6 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | WMZ6 Q Tarif1StorNr24 (10^4) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 99990000000 | 0 |  | 2
49143 | 5576 | WMZ-Q | #6QTa1Nr24e0 | 49143: WMZ6 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | WMZ6 Q Tarif1StorNr24 (10^0) | 1 | 0.000 | 9999000 | 0.000 | 9999000 | 0 |  | 2
49144 | 5576 | WMZ-Q | #6QTa1Nr24e-3 | 49144: WMZ6 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | WMZ6 Q Tarif1StorNr24 (10^-3) | 1 | 0.000 | 999000 | 0.000 | 0.999 | 3 |  | 2
49145 | 5576 | WMZ-Q | #6QTa1Nr24Einh | 49145: WMZ6 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | WMZ6 EinheitQTarif1StorNr24,0=m³/h,1=l/h | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49146 | 5576 | WMZ-ERO | #6tErrore3 | 49146: WMZ6 Zeit während Fehler (10^3) | WMZ6 Zeit während Fehler (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49147 | 5576 | WMZ-ERO | #6tErrore0 | 49147: WMZ6 Zeit während Fehler (10^0) | WMZ6 Zeit während Fehler (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49148 | 5576 | WMZ-ERO | #6tInfoe3 | 49148: WMZ6 Info (10^3) | WMZ6 Info (10^3) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2
49149 | 5576 | WMZ-ERO | #6tInfoe0 | 49149: WMZ6 Info (10^0) | WMZ6 Info (10^0) | 1 | 0.000 | 1000 | 0.000 | 1000 | 0 |  | 2

## read_registers
5573 | 0 | 5
| 9 | 36
| 98 | 154
| 200 | 214
| 299 | 319
| 999 | 1044
| 1053 | 1071
| 1089 | 1095
| 1199 | 1243
| 1255 | 1271
| 1455 | 1470
| 1799 | 1812
| 1827 | 1838
| 1855 | 1870
| 2999 | 3250
| 3499 | 3548
| 6399 | 6423
| 6469 | 6487
| 9999 | 10253

## coil registers
0 | 39
56 | 68
87 | 112
115 | 123
129 | 163
175 | 214
221 | 237
244 | 308
321 | 337
999 | 1008
1016 | 1018
1024 | 1043
1199 | 1208
1216 | 1218
1224 | 1237
1799 | 1808
1824 | 1843
9899 | 9909